WNS系列锅炉

安装使用说明书

WNS-AZ

                  编制：        

校对：        

审核：        
                 张家口大北锅炉机械有限公司

目     录

锅炉房选址……………………………………………………3

锅炉结构简介…………………………………………………3

出厂情况………………………………………………………3

安装前事项……………………………………………………4

锅炉房布置……………………………………………………4

安装人员准备…………………………………………………5

安装要求………………………………………………………5

受压元件的检查和水压试验…………………………………13

点火及煮炉……………………………………………………14

系统调试及培训………………………………………………15

验收……………………………………………………………15

锅炉水质要求及排污率…………………………………15

注意：

本锅炉必须由国务院特种设备安全监督管理部门批准发证的单位安装、修理。

本锅炉必须由经技术监督部门考核发证的司炉工操作。

本锅炉操作规程由用户根据本单位实际情况自行编制。

本产品必须选用持证单位生产的压力管道元件。

一、  锅炉房选址
首先根据当地锅炉房设计规范及消防设计规范选定位置，之后报请相关特种设备监察部门包括质量技术监督局、消防局批准，严格按照规定确定锅炉房的位置。

根据《锅炉房设计规范》第五章第一、二节的要求及《燃油气锅炉房设计规范》的规定，进行锅炉房的选址设计。

在当前土地资源紧张的情况下，注意考虑锅炉房整个占地面积。

烟囱的设置需符合当地环保部门的要求。

锅炉房位置，应在结合实际的情况下，考虑锅炉供热均衡及供热网水力平衡的问题。

锅炉房位置，利于车辆人员进出及工作，须考虑环保、消防要求。

在安装锅炉前按照规定到当地监管部门申报，安装完毕后及时办理锅炉运行证。

锅炉结构简介

       锅炉由三部分组成，锅炉主体（含附属进出口阀门、排污阀门、压力表、温度计设施。此部分按合同供货）、自动燃烧机和自动控制装置和保护装置。

   锅炉由本体、底盘、前烟箱、后烟箱、保温层、包装板及一次仪表阀门组成。

为了便于检修，大规格锅炉设有人孔、平台、扶梯；前后烟箱均装有可打开的烟箱门。

本体波形炉胆及螺纹烟管能提高换热效率，增加锅炉抗热应力；Z型双层烟室密封结构，加强烟室密封，降低热损失。

自动燃烧机采用当前世界功能最先进、性能最稳定的品牌厂家所制造的产品。电控装置有公司自主开发研制产品，亦可配备国内知名品牌；锅炉保护装置包括： 1）蒸汽锅炉设高、低水位报警和低水位连锁保护装置，保护装置最迟应当在最低安全水位时动作；2）蒸汽超压报警和连锁保护装置，超压连锁保护装置动作整定值应低于安全阀较低整定压力值；3）热水锅炉装设超温报警装置和连锁保护装置；4）热水锅炉压力降低到会发生汽化或者水温超过了规定值以及循环水泵突然停止运转并且备用泵无法正常启用时，应当能够切断燃料供应；5）全部送风机跳闸时，自动切断全部燃料供应；6）燃油及其雾化工质的压力、燃气压力低于规定值时，自动切断燃油或者燃气的供应；锅炉还必须装设可靠的点火程序控制装置和熄火保护装置。

本锅炉应设置燃气泄漏报警装置。根据不同炉型，电控装置，配装不同型号。

出厂情况

1、锅炉本体、底座、前烟箱、后烟箱和保温层整装成一体。

2、包装板、管道仪表、自动控制装置单独包装。

3、燃烧机、阀门组各自单独纸箱包装。

4出厂文件资料：锅炉总图，本体总图，管道仪表图，强度计算书，锅炉安全阀排放量计算书或计算汇总表，产品质量证明书，安装使用说明书，发货清单。

安装前事项

设备验收：

当锅炉运到预定地点后，供需双方须按照“发货清单”对所有货物及文件进行清点验收，根据锅炉总图复核设备的完整性，检查货物在运输过程中是否损坏或变形等情况，并做详细记录经双方签字确认后，限时进行妥善处理。

吊装锅炉主体时，应在炉顶的两个专用吊耳上进行起吊，起重设备能力按照锅炉铭牌重量及现场情况进行考虑。

锅炉主体若需要拖动时，应使用专用拖运工具拖动。

设备安装申报：由于锅炉属于特种行业产品，在安装前，根据现行管理规定，须到有关行政管理部门进行安装申报（如技术监督局、环保局、消防局等）。

锅炉房布置

请有资格的设计单位进行锅炉房选址及锅炉房设计，锅炉房设计均应符合《锅炉房设计规范》、《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》中的要求，并符合国家现行其它有关规范。

锅炉房布置的几点建议：

锅炉间、辅助间和生活间的布置应符合《锅炉房设计规范》第五章第三、四节的要求。

锅炉房内布置应考虑光线充足，通风良好，地面平整；使设备安装、运行、检修安全和方便；给水和排水方便；

锅炉与周围设施之间净距应满足操作、检修和布置辅助设施的需要，锅炉侧面和后面的通道净距不小于0.8m，锅炉操作地点和通道的净空高度应满足起吊设备操作高度的要求。

根据需要，选择配备水处理设备和除氧设备。

锅炉安装前对锅炉房现场情况的检查：

安装场所须有足够的安装、操作及维修空间。

安装场所须有充足的自来水水源及畅通的排污下水道。

安装场所应具备220/380伏、50赫兹、容量满足要求的电源。

安装场所应无高压的强电干扰源，以免引起控制系统误动作。

安装场所应通风干燥，严禁在潮湿、露天及强酸碱腐蚀场所安装。

锅炉房土建

锅炉房应预留能通过最大设备的安装洞，安装洞可与门洞或非承重墙结合考虑。

需要扩建的锅炉房，土建应留有扩建的措施。锅炉房和其它建筑物相邻时，其相邻的墙应为防火墙。

锅炉、辅助设备的基础须考虑承重问题、防水问题，须建设厚度不小于120mm的混凝土台面，并在做基础时考虑排污水沟的设置；基础允许偏差应符合《锅炉安装工程施工及验收标准》中第二章中的要求。

锅炉间外墙的开窗面积应满足通风、泄压和采光的要求。

锅炉房门、窗应向外开。

油泵房的地面应有防油措施，有酸、碱侵蚀的水处理间地面、地沟、混凝土水箱和水池等，应有防酸、碱措施。

锅炉房内装有振动较大的设备时，应采取隔振措施。

锅炉房生活间的面积指标应按现行国家标准《工业企业设计卫生标准》有关规定执行。办公室面积的指标，可按照锅炉房所在地区的规定选用。

锅炉房地面和屋面的荷载，应根据工艺设备安装和检修的荷载要求确定也可从《锅炉房设计规范》中的表13.1.17选用。

锅炉房的消防

具体内容参照DBJ01-614-2002，《民用建筑设置锅炉房消防设计规定》。

从安全角度讲，锅炉房位置应满足两方面要求，一是防爆要求，即防止锅炉运行中发生爆炸事故；二是防火安全上的要求。

锅炉房火灾危险性分类和耐火等级应符合《锅炉房设计规范》中的要求。

锅炉房属于丁类厂房，热水锅炉额定出力大于2.8MW时，锅炉房建筑不应低于二

级耐火等级；热水锅炉额定出力小于等于2.8MW时，锅炉房建筑不应低于三级耐火等级。

燃气调压间属于甲类生产厂房，其建筑不应低于二级耐火等级，与锅炉房贴临的

调压间应设置防火墙与锅炉房隔开，其门窗应向外开启并不应直接通向锅炉房，

地面应采用不发火花地坪。

对于燃气锅炉房，泵房、燃气表房应与锅炉房隔开，单独设置。

锅炉房的泄爆面积为锅炉房占地面积的1/10。

安装人员准备
施工人员配备：
锅炉安装必须有专业人员负责，司炉参加，并配备管工、钳工、起重工、冷作工、合格电工、电气焊工以及辅助工等。

施工人员组织学习：
组织施工及相关人员学习《锅炉安全技术规程》，安装使用说明书、锅炉图纸、锅炉房安装图纸，以便于了解和掌握安装、起重和运行操作事项。

安装要求

根据《锅炉安全技术规程》的相关规定和锅炉房设计图纸，正确安装锅炉。

锅炉辅助设备安装及注意事项

所采购的锅炉辅助设备应具有质量证明书，符合国家标准，符合设计要求；安装应遵循设备随机说明书安装要求安装，如果说明要求不全，应参照国家现行有关规范进行安装，并遵循以下规则：

压力表的安装

压力表的检验和维护应符合国家计量部门的规定，压力表使用前应进行校验，并在刻度盘上划红线示出工作压力，压力表装用后至少半年校验一次，校验后应加铅封。

压力表的表程应符合使用要求，表盘直径应合理选用。

压力表的装设须根据要求设置弯管及三通旋塞。

安全阀的安装、调整、校验

水压试验后安装安全阀，安全阀应装排水管，排水管需有足够的截面积，应直通排水沟，保证排水通畅，排水管上不许装阀门。

锅炉在正式投入运行前，必须按照劳动部《锅炉安全技术规程》中的有关规定进行安全阀的调整、校验。

锅炉上的安全阀数量应根据当前最新国家规范设置；其中必须有一个安全阀按表中较低的始启压力进行调整。

锅炉的工作压力是指与安全阀直接连接的锅炉本体的工作压力。

蒸汽锅炉安全阀的整定压力

	额定工作压力（MPa）
	安全阀的整定压力

	
	最低值
	最高值

	p≤0.8
	工作压力+0.03MPa
	工作压力+0.05MPa

	0.8＜P≤5.3
	1.04倍工作压力
	1.06倍工作压力

	P＞5.3
	1.05倍工作压力
	1.08倍工作压力


	最低值
	最高值

	1.10倍工作压力但不小于工作压力+0.07MPa
	1.12倍工作压力但不小于工作压力+0.10MPa


热水锅炉安全阀的整定压力

水箱安装

根据不同系统，水箱安装高度不同，根据现场情况结合系统确定水箱高度。

水箱需要固定，并且要保证固定支撑物达到水箱装满水后的承重要求。

水箱需安装液位显示装置，设置于易于观察的位置。

水箱支吊架制作、安装需要符合国家规范，并符合承重要求。

水箱安装在屋外需要做保温。水箱的保温要求符合《锅炉房设计规范》中的有关规定。保温层厚度应根据现行国家标准《设备与管道保温技术通则》、《设备及管道保温设计导则》中的经济厚度计算方法确定。

水箱溢流管安装在距补水箱顶部100mm的侧面，不得装设阀门，并引至附近排水沟。

水箱排污管由水箱底部接出，管上应装设阀门，平时关闭，排污时打开使用。

集水缸、分水缸安装

集水缸、分水缸安装要符合国家现行有关规范。

集水缸、分水缸排污管需引至锅炉房排水沟。

除污器安装

除污器一般设置在供暖系统回水管路上，以及锅炉循环水泵吸入口和热交换设备前等处。

除污器用法兰与干管连接，以便于拆装检修。

除污器安装时应设专门支架，但所设支架不能防碍排污，同时需要注意水流方向，不得反向安装。

水泵安装

水泵安装要符合《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》。

水泵安装时必须拧紧地脚螺栓，以免起动时振动而影响泵的性能。

安装前应仔细检查泵流道内有无影响水泵运行的硬质物以免水泵运行时损坏叶轮和泵体。

为了维修方便和使用安全，在泵的进、出口管路上各装一只调节阀及在泵出口装止回阀及在泵出口附近各装一只压力表，以保证水泵在额定扬程、流量范围内运行，确保水泵正常运行。

为了不使杂质进入泵内而堵塞流道影响性能，应在泵吸入口前面安装比吸入管截面积大3~4倍的过滤器。

安装后用手拨动泵转子部件应无磨擦声或卡死现象，否则应将泵拆开检查原因。

管路法兰选择应与水泵进、出水口法兰相匹配。

水泵安装要注意水泵进、出水口方向，不得装反。

水泵接线时，先检查水泵叶轮旋转方向，确定水泵旋转方向为正向时，进行接线。

水泵的试运转应在其各附属系统单独试运转正常后进行。

水泵应在有介质的情况下试运转，试运转的介质或代用介质均符合设计要求。

换热设备安装

换热设备安装应按照安装说明书要求进行安装，并且符合国家现行有关规范。

换热设备间布置应有检修和抽出换热设备排管的场地。

与换热设备连接的阀门应便于操作和拆卸。

换热设备高度应满足设备安装、运行和检修时起吊搬运的要求。

通道宽度不宜小于0.7m。

管路法兰选择应与换热器进、出水口法兰相匹配。

回水自动启闭阀安装

回水自动启闭阀安装应按照产品安装说明书要求进行安装，并且符合国家现行有关规定。

回水自动启闭阀安装在除污器与锅炉之间，避免污物进入启闭阀腔体。

回水自动启闭阀控制管安装在水泵出口，并且在控制管最高点安装放气阀。

软水装置安装

软水安装应按照产品安装说明书进行安装并符合国家现行有关规范。

软水装置安装所需管材应按照国家有关规定选择适合的管材进行安装。

软水装置安装不应有紧急补水阀，以免没有经过处理的硬水进入锅炉，使锅炉产生水垢。

软水装置排污管接至排水沟。出水管路的安装要求：出水管路的引出直段一般应大于0.5米，其弯曲半径宜≥管子直径的5倍，出水管应进行保温。

给回水管路的安装要求：

水路所采用管材、弯头、法兰须按照规程要求。

在水泵吸入端水管最高处设置集气罐，接排气管Dn15至地面，在人容易够到的地方装球阀，用于排放空气。

对于常压锅炉，应保证补水箱水面的高度与锅炉出水管之间标高差值大于水泵的最大吸程，不少于500mm。

管路须做保温。

排污管应尽量减少弯头，保证排污畅通并且接到排污沟内，以防止发生烫伤事故。

扶手柱、栏杆在锅炉定位后，按锅炉总图进行安装。

燃气系统安装及注意事项

    本节设计参考《输气管道工程设计规范》、《城镇燃气设计规范》、《工业企业煤气安全规程》中的要求，并符合国家现行有关规定、规范。燃气系统安装须首先按照设计院设计进行安装，如设计不全之处可参照此说明书进行安装。

[image: image1.png]FHET =T
]

MER

%]

AR

pESn

[ INE N e




燃气供应系统原理图

气源

气源压力、流量要满足燃烧器设备的要求。

燃气质量要符合燃烧器对燃气质量的要求，并且燃气质量应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》的有关规定。

调压器室、表房基本要求

调压器室的门、窗与锅炉室的门窗不应设置在建筑的同一侧。

采暖锅炉烟囱排烟温度严禁大于300℃；烟囱出口与燃气安全放散管出口的水平距离应大于5m。

燃气锅炉应有熄火保护装置或设专人值班。

采用防爆式电气采暖装置时，可对调压器室或单体设备用电加热采暖。电采暖设备的外壳温度不得大于115℃。电采暖设备应与调压设备绝缘。

调压装置、供气设备安装

调压装置设置及安装

调压装置设置及安装应符合《城镇燃气设计规范》中的规定，并符合国家现行有关规定。

调压装置应具有产品证明书，并且质量符合国家现行有关标准。

调压装置应能满足进口燃气的最大、最小压力的要求。

调压器的压力差，应根据调压器前燃气管道的最低设计压力与调压器后燃气管道的设计压力之差值确定。

调压器的计算流量，应按照该调压器所承担的管网小时最大输送量的1.2倍确定。

防爆设备安装

锅炉房内需要安装的防爆设施应具有产品合格证，并且质量优于国家现行有关标准。

锅炉房内安装的快速切断阀、可燃性气体报警器必须具有产品合格证，符合设计要求，并且质量优于国家现行有关标准。

燃气主管路上安装快速切断阀，当气体泄漏现象出现时，锅炉房内的可燃性气体报警器报警，快速切断阀切断气源。

锅炉房内防爆设施、可燃性气体报警器等的安装应符合《城镇燃气设计规范》中的规定，并符合国家现行有关标准。

燃气调压间应有每小时不少于2次的换气量。当自然通风不能满足要求时，应设置机械通风装置，并应用每小时换气不少于8次的事故通风。通风装置应防爆。

供气管路安装

供气管路设计安装应符合《输气管道工程设计规范》、《城镇燃气设计规范》、《工业企业煤气安全规程》中的要求，并符合国家现行有关规定、规范。

供气管路及所有与供气管路有关的燃气设备均须由有资质的安装队进行安装。供气管材选择应根据输送气体不同选用不同管材，并符合国家现行有关规定。

锅炉房燃气管道宜采用单母管；常年不间断供热时，宜采用双母管。采用双母管时每一母管的流量宜按照锅炉房最大计算耗气量的75%计算。

当燃气压力过高或不稳定，不能适应燃烧器的要求时，应设置调压装置。

调压装置宜设置在单独的建、构筑物内。当自然条件和周围环境许可时，可设置在有围护的露天场地上。调压装置不应设置在地下建、构筑物内。

锅炉房内燃气管道不应穿过易燃或易爆品仓库、配电室、变电室、电缆沟、通风沟、风道、烟道和易使管道腐蚀的场所。

在引入锅炉房的燃气母管上，应装设总关闭阀，并装设在安全和便于操作的地点。

当燃气质量不能保证时，应在调压装置前或在燃气母管的总关闭阀前设置除尘器、油水分离器和排水管。

燃气锅炉房管道宜架空敷设。输送密度比空气小的燃气的管道，应装设在空气流通的高处；输送密度比空气大的燃气管道，宜装设在锅炉房外墙和便于检测的地点。

每台锅炉的燃气干管上，应装设关闭阀和快速切断阀。每个燃烧器前的燃气支管上，应装设关闭阀，阀后串联装设2个电磁阀。

按照说明书要求，将燃烧机安装至锅炉主体上，将阀门组与燃烧机相连接，然后与燃气供应管路对接。

整个燃气管路在施工完毕后应进行吹扫及气密性检验，保证泄漏量在当前相关规范限定范围之内。

电气设备安装

    本节参照《电气装置安装工程施工及验收规范》、《供配电系统设计规范》、《工业企业照明设计标准》、《锅炉房设计规范》等进行编写，电气安装除按照以上规范外还应符合国家现行有关规定、规范。

普通电气安装

锅炉房的供电符合级别和供电方式，应根据工艺要求、锅炉容量、热负荷的重要性和环境特征等因素，按现行国家标准《供配电系统实际规范》的有关规定执行。

严格按照电工规范进行设备的调试、连线。电机、启动控制设备、灯具、和导线形式的选择，应与锅炉房各个不同的建筑物和构筑物的环境分类相适应。燃气调压间等有爆炸和火灾危险场所的等级划分，必须符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的有关规定。

锅炉房各房间及构筑物工作面上人工照明最低照度值的选用，应符合现行国家标准《工业企业照明设计标准》的规定。

仪表盘（台、箱柜）的安装满足《锅炉专业标准汇编》（续集）中的仪表盘（台、箱柜）的安装中的要求。

电气线路安装满足《锅炉专业标准汇编》（续集）中电气线路的安装要求。

电线穿、走管、保护接地满足《锅炉专业标准汇编》（续集）中管路敷设、保护与接地的要求。

电线管的内径一般为导线束外径的1.5~2倍。

电线管的弯成角度不应小于90℃，其弯曲半径不应小于电线管外径的6倍，单根管子的弯头不宜超过两个。

电线管必须用卡子固定牢固。

电线管不应有扁瘪或裂缝，管间应采用接头对接牢固，管端与设备之间用金属软管连接。金属软管两端接口应用接头配件连接。

热工仪表及控制装置安装时应按照《锅炉安装工程施工及验收规范》中的规定执行，并且符合国家现行标准《工业自动化仪表工程施工及验收规范》和设计的规定。

保护管、固定卡等以及需要防腐的结构，其外壁五防腐层时，均应涂防锈漆和面漆。

电源与各用电设备连接时须加防水弯头。

各用电设备需做接地保护。

锅炉房内照明选择应符合《工业企业照明设计标准》中的规定。

防爆电气设备安装

防爆电气安装应符合《电气装置安装工程施工及验收规范》中的规定，并符合国家现行有关规定。

防爆电气设备的类型、级别、组别、环境条件以及特殊标志等，应符合设计要求，并符合国家有关规定、规范。

防爆电气设备应有“EX”标志和标明防爆电气设备的类型、级别、组别的标志铭牌，并在铭牌上标明国家指定检验单位发给的防爆合格证号。

防爆电气设备宜安装在金属制作的支架上，支架应牢固，有振动的电气设备的固定螺栓应有防松装置。

防爆电气设备的进线口与电缆、导线应能可靠地接线和密封，多余的进线口其弹性密封垫和金属垫片应齐全，并应将压紧螺母拧紧使进线口密封。金属垫片的厚度不得小于2mm。

灯具的种类、型号和功率，应符合设计和产品技术条件的要求，不得随意变更。

螺旋式灯泡应旋紧，接触良好，不得松动。

灯具外罩应齐全，螺栓应紧固。

电气设备安装应符合《电气装置安装工程施工及验收规范》中的要求，并符合国家现行有关规定。

自动控制装置的安装要求

根据自动控制装置的说明书要求，连接各个信号线。

根据自动控制装置的说明书要求，连接供电线路。

通风系统的安装要求：

对于燃气锅炉，应保证锅炉房有足够的新鲜空气来源，以供锅炉燃烧耗用；如果必要，须加装强制送风系统。

锅炉出口直段烟囱不少于1米。

烟囱的水平引出长度一般不大于5米，须有1/10的向上坡度；在最低点设置不小于Dn25的冷凝水排放口，并用钢管接至排水沟，避免烟囱冷凝水流入锅炉本体。

烟囱的安装高度应符合当地环保要求。

安装烟囱时须开出烟气监测孔。监测孔开口方法如下：1、距锅炉烟囱出口约400mm处的直段上；2、开Dn80口，用丝堵堵上；3、测口距正对障碍物距离不小于2000mm（测烟气的烟枪约2m长，所开测烟口须保证烟枪能够放到测烟口内，测量烟气成分）。

各节烟囱的法兰连接处，应在螺孔的内、外侧均垫以Φ10的石棉绳密封，在每节烟囱的法兰之间用Φ8的圆钢作为避雷导电过桥，在其两端与烟囱的筒体焊接，其焊接长度不小于200mm。

如有多台锅炉并联使用，烟囱须单独安装。如果现场情况不允许单独安装，需要并联安装，在每台锅炉烟囱接口处加烟囱调节挡板（操作人员方便操作处安装调节挡板）。

烟囱顶端应装避雷针和防雨防风罩，并应作防雷接地。

烟囱安装必须做保温，保证排烟温度在合理范围内，不致产生冷凝水。

烟囱吊装后，拖拉绳不得少于3根，且互成120o，与烟囱中心线的夹角一般要求大于30o，三根拖拉绳的松紧程度应一致；安装完毕后，应保证垂直度不大于千分之一。

管路涂色与标志

管道涂色

一般在不同流体的管道表面或管道绝热层外表面，涂覆不同颜色的涂料，有时也可涂刷指向箭头，标出流体流向，涂色方法可参照下列管道涂色分类表。

如果输送流体的温度或成分不同，需要加以区别时，可以在已涂色的管道表面上，涂刷一种温度或成分色环作为标识。

如果以上两种方法仍然不能确定管内流体的性质或参数时，可采取在管道外面涂刷流体的名称或化学符号，也可标出流体的温度和压力参数等作为标识。

管道涂色分类表

	序号
	管 道 名 称
	颜      色
	备注

	
	
	基本色
	色环
	

	
	凝结水管
	绿
	红
	

	
	热力网送出水管
	绿
	黄
	

	
	热力网返回水管
	绿
	褐
	

	
	高热值煤气管
	黄
	
	

	
	低热值煤气管
	黄
	褐
	

	
	液化石油气管
	黄
	绿
	

	
	油管
	橙黄
	
	

	
	排水管
	绿
	蓝
	

	
	排气管
	红
	黑
	

	
	软化（补给）水管
	绿
	白
	

	
	生水管
	绿
	黄
	

	
	热水管
	绿
	蓝
	

	
	盐水管
	浅黄
	
	


管道标志

色环间距应分布均匀，便于观察，一般在直管段上其间距以5m左右为宜。色环宽度可按照管径大小来确定，外径（包括绝热层）在150mm以内，色环宽度可采用50mm；外径在150~300mm之间，色环宽度为70mm；外径在300mm以上，色环宽度可采用100mm。

色环、流体名称或化学符号和箭头应涂刷在管道交叉点、阀门和穿孔两侧的管道上，以及需要观察识别的部位。`

输送的流体如果是双向流动的，应标出两个相反的箭头。箭头一般涂成白色或黄色，底色浅者则涂成深色箭头。

当识别符号直接涂刷在外径小于90mm的管道上且不易识别时，可在所有需要识别的部位挂设标牌（矩形：250×100mm，指向尖角：90°），标牌上应标明流体名牌，并用标牌的尖端指示流体流向。

受压元件的检查和水压试验

锅炉安装完毕以后，锅炉及管道安装完毕后，应检查和清理锅炉内部，然后对锅炉受压元件的安装和焊接质量进行全面的外观检查，并按照《锅炉安全技术规程》对锅炉进行整体水压试验，水压试验时，周围环境温度应高于5℃，否则应有防冻措施，水压试验用水应保持高于周围露点温度，以防锅炉表面结露，一般试验用水温度为20~70℃为宜，在试验过程中水压应缓慢地升降当水压上升到额定压力时应暂停升压，检查有无漏水或其它异常现象，当确认无异常情况后再升到试验压力，本系列锅炉的试验压力值见下表：

	名称
	额定工作压力P
	试验压力

	锅炉本体
	＜0.8MPa
	1.5P但不小于0.2MPa

	锅炉本体
	0.8-1.6MPa
	P+0.4MPa


当升到试验压力后，应保持20分钟，然后缓慢降到锅筒额定压力，进行检查，在检查期间压力不变，且在受压元件金属外壁和焊缝上没有水珠和水雾，无残余变形即为合格，试验过后及时泄压。

另外管道系统也需要按照《工业管道工程施工及验收标准》进行液压实验。当管道与设备作为一个系统进行试验，管道的试验压力等于或小于设备的试验压力时，应按管道的试验压力进行试验；当管道试验压力大于设备的试验压力，且设备的试验压力不低于管道设计压力的1.15倍，经建设单位同意，可按设备的试验压力进行试验。试验时应缓慢升压，待达到试验压力后，稳压10min再将试验压力降至设计压力，停压30min,以压力不降、无渗漏为合格，试验过后及时泄压。

点火及煮炉

点火启动前的检查：

检查锅炉的内部和外部是否正常。

检查燃燃气系统管路安装完毕并且密封试验合格。

检查电路系统接线无误，电气设备正常。

根据自动控制装置的说明书，了解锅炉启动程序及原理。

根据燃烧机的说明书，了解燃烧机的工作性能。

点火升温：

关闭排污阀，打开进水阀门向锅炉注入合格的软化水，使系统充满水。

根据相应的锅炉操作使用说明书启动锅炉，锅炉按照预定程序启动、运行。

对于燃气锅炉，应使用烟气测试仪对锅炉排放的烟气进行检测，并调整燃烧机至最佳工作状态。

煮炉注意事项：

煮炉目的在于清除锅炉内部的杂质、油垢和铁锈。

煮炉前应将合格的煮炉药剂投入炉体，可以采用下述配方：将氢氧化钠（NaOH）或磷酸三钠（Na3PO4·12H2O）制成浓度为20%的溶液，一次倒入锅筒内，加药量如下：

	氢氧化钠
	2-3Kg/m3（铁锈较薄）
	3-4Kg/m3（铁锈较厚）

	磷酸三钠
	2-3Kg/m3（铁锈较薄）
	3-4Kg/m3（铁锈较厚）


关闭所有人孔和手孔，经进水管向锅炉系统注入合格的软化水，同时将药液加入，直至系统水满。

点火启动锅炉，用小火缓慢加热升温至80℃以上，烘煮24小时。

煮炉期间应对锅水进行化验，锅水碱度如低于50毫克当量/升时，应向锅内补充加药，当锅水的含药量趋于稳定时，煮炉便告结束，一般煮炉时间为2-3天。

煮炉结束后，停炉熄火，待锅炉冷却后将锅水全部放掉，并及时用清水冲洗干净，打开人孔和手孔，清理锅炉内部杂物，检查排污阀，以防煮炉产生的沉淀物堵塞通道。

检查锅筒内壁无油垢和铁锈为合格。

系统调试及培训
协同用户检查外管网状况良好。

组织锅炉房相关设备供应单位进行系统调试。

在调试完毕后组织用户操作人员进行运行培训，系统学习锅炉房的管理及设备操作使用。

指导用户管理人员试运行锅炉一段时间。

验收
在锅炉检验监察机构对锅炉安装验收之前须进行自验，合格后再提请正式验收。

验收前保证锅炉房电力、水、燃料供应充足，锅炉房管理人员齐备。

在锅炉检验所验收合格后方可投入运行。
十二、锅炉水质要求及排污率：排污率5%
	项目
	额定蒸汽压力/MPa
	P≤1.0
	1.0＜p≤1.6
	1.6＜p≤2.5

	
	补给水类型
	软化水
	除盐水
	软化水
	除盐水
	软化水
	除盐水

	给

水
	浊度/FTU
	≤5.0
	≤2.0
	≤5.0
	≤2.0
	≤5.0
	≤2.0

	
	硬度/(mmol/L)
	≤0.030
	≤0.030
	≤0.030
	≤0.030
	≤0.030
	≤0.030

	
	pH值（25℃）
	7.0～9.0
	8.0～9.5
	7.0～9.0
	8.0～9.5
	7.0~9.0
	8.0~9.5

	
	溶解氧a/(mg/L)
	≤0.10
	≤0.10
	≤0.10
	≤0.050
	≤0.050
	≤0.050

	
	油/(mg/L)
	≤2.0
	≤2.0
	≤2.0
	≤2.0
	≤2.0
	≤2.0

	
	全铁/(mg/L)
	≤0.30
	≤0.30
	≤0.30
	≤0.30
	≤0.30
	≤0.10

	
	电导率（25℃）/(μS/cm)
	—
	—
	≤5.5×102
	≤1.1×102
	≤5.0×102
	≤1.0×102

	锅

水
	全碱度b/

(mmol/L)
	无过热器
	6.0～26.0
	≤10.0
	4.0～24.0
	≤10.0
	6.0~16.0
	≤8.0

	
	
	有过热器
	—
	—
	≤14.0
	≤10.0
	≤12.0
	≤8.0

	
	酚酞碱度/

(mmol/L)
	无过热器
	4.0～18.0
	≤6.0
	4.0～16.0
	≤6.0
	4.0~12.0
	≤5.0

	
	
	有过热器
	—
	—
	≤10.0
	≤6.0
	≤8.0
	≤5.0

	
	pH值（25℃）
	10.0～12.0
	10.0～12.0
	10.0～12.0
	10.0～12.0
	10.0~12.0
	10.0~12.0

	
	溶解固形物/

(mg/L)
	无过热器
	≤4.0×103
	≤4.0×103
	≤3.5×103
	≤3.5×103
	≤3.0×103
	≤3.0×103

	
	
	有过热器
	—
	—
	≤3.0×103
	≤3.0×103
	≤2.5×103
	≤2.0×103

	
	磷酸根c/(mg/L)
	—
	—
	10.0～30.0
	10.0～30.0
	10.0~30.0
	10.0~30.0

	
	亚硫酸根d/(mg/L)
	—
	—
	10.0～30.0
	10.0～30.0
	10.0~30.0
	10.0~30.0

	
	相对碱度e
	＜0.20
	＜0.20
	＜0.20
	＜0.20
	＜0.20
	＜0.20

	注 1：对于供气轮机用汽的锅炉，蒸汽质量应执行GB/T12145规定的额定蒸汽压力

     3. 8MPa～5.8MPa汽包炉标准。

注 2：硬度、碱度的计量单位为一价基本单元物质的量的浓度。

注 3：停（备）用锅炉启动时，锅水的浓度倍率达到正常后，锅水的水质应达到本

      标准的要求。
a 溶解氧控制值适用于经过除氧装置处理后的给水。额定蒸发量大于或等于10t/h的的锅炉，给水应除氧。额定蒸发量小于10t/h的锅炉如果发现局部氧腐蚀，也应采 取除氧措施。对于供汽轮机用汽的锅炉给水含氧量应小于或等于0.050mg/L。

b 对于蒸汽质量要求不高，并且无过热器的锅炉，锅水全碱度上限值可适当放宽， 但放宽后的锅水的pH值（25℃）不应超过上限。

c 适用于锅内加磷酸盐阻垢剂。采用其他阻垢剂时，阻垢剂残余量应符合药剂生产厂规定的指标。

d 适用于给水加亚硫酸盐除氧剂。采用其他除氧剂时，除氧剂残余量应符合剂生产厂规定的指标。

e 全焊接结构锅炉，可不控制相对碱度。


第 1 页 共 14 页

