CDZL型常压链条热水锅炉
安

装
使

用

说

明

书

张家口大北锅炉机械有限公司

电话0313-4882599
                    注意事项

本锅炉必须由质量技术监督部门批准发证的单位进行安装、修理。本锅炉的操作人员，须经质量技术监督部门考核发证。

锅炉在安装前必须认真阅读本说明书，熟悉有关技术文件、资料，避免违章施工造成隐患。

锅炉安装应执行GB50273-1998《工业锅炉安装工程施工及验收规范》。

                             目      录

用  途

设备验收

安装前的准备工作

炉排安装

锅炉本体安装

引风机的安装

鼓风机的安装

电控箱的安装

管道阀门、仪表及附件的安装

炉排传动装置的安装

除尘器的安装

除渣机的安装

水压试验

烘炉和煮炉前的检查

烘炉与煮炉

升火

供水

正常运行

排污

停炉

维护保养

一、用  途

常压热水锅炉是一种单锅筒纵置式水火管混合式锅炉，具有结构简单、体积

小、运输、安装方便、煤种适应性广、运行安全可靠、热效率高并对水质要求较低等特点。是机关、学校及企、事业单位取暖之用的优良设备。

锅炉技术规范

	型号

项目
	CDZL0.35
	CDZL0.7
	CDZL1.4
	CDZL2.1
	CDZL2.8

	额定供热量MW
	0.35
	0.7
	1.4
	2.1
	2.8

	工作压力MPa
	0
	0
	0
	0
	0

	出水温度℃
	85
	95
	95
	85
	95

	回水温度℃
	60
	70
	70
	60
	70

	循环水量t/h
	12
	24
	48
	72
	96

	设计效率%
	73.42
	74
	75
	76
	76

	取用设计煤种
	Ⅱ类烟煤(山东良庄)1.7×107J/kg

	炉排有效面积m2
	1.6
	2.4
	3.3
	4.0
	4.7

	辐射受热面积m2
	4.93
	7.42
	15.05
	16.10
	19.16

	对流受流面积m2
	10.84
	31.9
	46.87
	63.37
	94.39

	排烟温度℃
	210
	210
	200
	200
	200

	最大运输重量kg
	9000
	11000
	16000
	20000
	25000


辅机技术规范

	配用锅炉
	规格MW
	0.35
	0.7
	1.4
	2.8

	鼓风机

G6-41-11
	规格No
	3.3A
	3.3A
	5.4A
	6.4A

	
	风压Pa
	1370
	1370
	1176
	1588

	
	风量M3/h
	1850
	1850
	3600
	6000

	
	转数r/min
	2825
	2825
	1420
	1440

	
	电机功率kW
	1.1
	1.1
	3
	5.5


续上表

	引风机

Y6-41-11
	规格No
	4.5C
	4.5C
	5.4C
	7.1C

	
	风压Pa
	2721
	2721
	2351  2925
	2939

	
	风量M3/h
	4000
	4000
	6500  7250
	13100

	
	转数r/min
	3250
	3250
	2600  2900
	2200

	
	电机功率kW
	5.5
	5.5
	7.5   11
	18.5

	循环泵

ISZ
	规格
	50-32-160
	65-50-160
	80-65-160
	100-80-160

	
	流量t/h
	15
	25
	50
	100

	
	扬程M
	32
	32
	32
	32

	
	转数r/min
	2900
	2900
	2900
	2900

	
	电机功率kW
	3
	5.5
	7.5
	15

	除渣机GBC
	规格
	0.5
	1
	2
	4

	
	除渣量kg/h
	500
	500
	850
	850

	
	倾斜角°
	38
	38
	38
	38

	
	电机功率kW
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1

	上煤机

QGS
	规格
	1
	1
	2
	4

	
	上煤速度m/s
	0.15
	0.15
	0.15
	0.15

	
	煤斗容量m3
	0.18
	0.18
	0.18
	0.18

	
	电机功率kW
	1.1
	1.1
	1.1
	1.1

	除尘器

XD
	规格
	0.5
	1
	2
	4

	
	处理烟气量m3/h
	1500
	3000
	6000
	12000

	
	除尘效率
	93%
	93%
	94%
	94%


二、设备验收

1、锅炉运到现场后，按制造厂出厂清单，对零部件进行清点，根据锅炉安装图复核设备完整性，检查锅炉大件在运输中是否有损坏、变形等情况。

2、锅炉大件（锅炉本体）如须起吊，其起重设备能力，不小于25吨，可在锅炉顶的四个吊耳进行起吊。

时丝绳与锅筒轴线夹角不得小于45°（如图）


[image: image1.wmf]D


三、锅炉安装说明

安装前的准备工作

本锅炉安装及验收规范执行GB50273-1998和常压锅炉有关标准。

1、人员配备

锅炉安装必须有专人负责、司炉工参加，并配备管工、钳工、起重工、冷作

工、电焊工及辅助工。

2、组织有关人员学习资料

组织有关人员熟悉《热水锅炉安全技术监察规程》、锅炉图纸、安装使用说明书等文件，以了解和掌握起重运行操作等事项。

3、确定安装地点

（1）安装地点最好能接近取暖地点，目的在于缩短输热管路，降低基本建设费用，减少散热损失。

（2）给水和排水方便

（3）燃料和灰渣的存放运输方便

（4）锅炉安装运输方便

（5）锅炉房的布置应符合劳动部《热水锅炉安全技术监察规程》第十章锅炉房的规定。光线充足，通风良好，地面不应积水。为保证运行操作和检查方便，炉前空余（以煤斗边缘开始）3~4m，炉后空余1.2~2.5m，内侧空余不小于2~2.5m。

基础划线

基础的施工，划线与验收，需按锅炉地基图和土建设计要求进行安装基础的

划线：锅炉纵向基准线，以锅炉本体中心线为基准。

    A、安装顺序

    （1）锅筒排污管的安装，按图纸尺寸安装锅筒排污管，水压试验执行JB/T7985-1995标准，试验压力0.20Mpa，稳压时间20min。

（2）按辅机图、除渣机、连同炉渣斗放入安装位置。

（3）锅炉本体就位。

（4）炉排从炉前送入锅炉本体就位。

（5）组焊钢架和门类。

（6）管路、阀门、仪表

（7）出水管路、回水管路、水泵的安装。

（8）安装风道和鼓风机。

（9）烟道、除尘器、引风机的安装。

四、炉排的安装

炉排从炉前拖入就位，炉排的中心线就与本体中心线对正，如选用整体锅炉需调炉排水平。本体调整方法详见（五、锅炉本体的安装）。

五、锅炉本体的安装

CDZL型链条炉排热水锅炉在底座安装调平后安装锅炉本体，前后要保证水平或前端稍高于后端5mm，利于排污，锅炉本体左右也得保持水平，允倾斜不超过3mm。

六、引风机的安装

锅炉本体安装完毕后，将引风机、除尘器、电动机、烟道连接管及烟囱按图纸要求，配于锅炉本体后方。引风机安好后，检查有无卡住、漏气等缺陷。然后接通电源试车检查电动机转向是否正常，有无磨擦振动现象，为了加强引风机轴承在高温下的润滑作用，安装的轴承座内应加油，以后每月加油一次，引风机冷态试运转以及冷炉起动时，运转时间最多不得超过5分钟，并且应关小烟气调节门。因为在冷态运转时，电动机负荷会几倍增多对电动机有烧坏的可能。

七、鼓风机的安装

先装鼓风机、再装进风管，连接严密，检查调风门启闭是否灵活，定位是否可靠，然后接通试机。

检查电动机转向是否正确，有无磨擦及振动现象，振动不大于0.1毫米，电动机和轴承温度是否正常，一般温度不高于室温40℃。

八、电控箱的安装

电控箱上汇集了锅炉上所有电动机（鼓、引风机、水泵）的开关按扭，用户可把电线拉接到各支电动机上，然后接通外来电源，箱壳应保护性接地，电控箱应装在锅炉前方，宜紧靠墙壁，以利于监察锅炉上各个仪表，并保证操作方便。

九、管道阀门仪表及附件的安装

按照管道、阀门仪表图纸进行安装，循环水泵固定在适当位置，并应浇制

好基础，接通电源后试运转。

回水自动启闭阀的安装要按管路的图安，不能装反，以防管路失水。

排污管接至排污箱或其它安全处，防止排污时移位或发生反击烫伤事故。

送水阀以外的输热管道由使用单位配接，在送水阀管道上至少有一个弯

头，否则应加装伸缩管，管道外壁应予保温。

装置压力表时，应使刻度盘面垂直，压力表考克旋转灵活，不得漏水，

输水应畅通，压力表管禁止保温。

制造厂不供弯头、三通、直管用户自备按图纸安装。

十、炉排传动装置的安装

调速箱传动装置的安装，安装时，按炉排链轮轴调整高度，然后把联轴器连

接好，连接下箱壳和活动托扳的四只螺栓不可预先拧紧，当拉紧或放松炉排时，靠四只螺栓在长腰孔中的位移使调速箱输出轴与炉排链轮保持平行，在调速箱输出轴与炉排链轮保持水平和平行后，再将地脚螺栓浇灌好，最后接通电源准备冷态试车，调速箱的使用保养详见调速箱使用说明书。

十一、除尘器的安装

1、按照浇好的地基，先竖好除尘器支架，再吊装除尘器，然后连接前后烟道，各只法兰连接处应嵌以石棉绳，使之密封，最后浇灌好支架的地脚螺栓。

2、具体安装使用详见除尘器安装使用说明书。

十二、除渣机的安装

根据图纸尺寸，按浇好的地基固定支架，然后按除渣机安装使用说明书进行安装。

十三、水压试验

水压试验前的准备工作

A、锅炉管道、阀门、仪表安装完毕后，进行所试部分的内部污物清理并进

行表面检查；

B、检查所有管子有无堵塞，及人孔、手孔的封闭情况；

C、装设经校验合格后的压力表（不应少于2只）；

D、装设临时排水管和空气阀；

E、将水压泵与锅炉进水口连接起来。

水压试验应符合下列要求

水压试验时，应按《热水锅炉安全技术监察规程》第153~155条规定执行。

A、水压试验应在环境温度高于5℃时进行。

B、锅炉充满水后，金属表面如有结露，应予消除，初步检查无漏水，然后慢

升压，边升压边检查。

C、当水压上升至设计压力时，应暂停升压，检查各部分有无漏水，然后再升至试验压力，保持20分钟，回降至设计压力，再进行检查，以符合下列规定为合格：

（1）在受压元件金属壁和焊缝上没有水珠和水露；

（2）胀口处在降到工作压力后不漏水；

（3）水压试验后，且肉眼观察，没有发现残余变形。

十四、烘炉和煮炉前的检查

在烘炉和煮炉前必须详细检查锅炉的各零部件，检查项目如下：

链条炉排冷态试车48小时以上，冷态试车应达到下列要求：

A、炉排片在链轮轴处，应平稳转弯，如发现拱起，可拧紧两只拉紧螺栓。

B、两侧主动炉排片，与侧密封块的最小间隙不小于4毫米。

C、主动炉排片与链轮的啮合良好。

D、炉排片转动无卡住现象。

不允许不相干的机件（螺栓、螺帽、铁钉等铁器）及杂物落在链条炉排的

任何地方。

    3、点火门开启灵活，煤闸门升降方便，煤闸门左右侧与炉排面的距离要相同，以保证炉膛两侧煤层厚度相等，煤闸站的盖板严密盖好，以防煤块漏入卡住煤闸门上、下活动。

4、炉排各风窗的调风门和烟道内的烟道内的烟气调节门开关灵活。

5、老鹰铁活动容易，老鹰铁与炉排角处无卡住等现象。

6、鼓风机、引风机、除渣机、给水设备试运转要正常。

人孔、手孔是否严密，附属零件装置是否齐全。

输水管路、回水管路、排污管路是否完整。

炉墙是否正常，烟箱是否严密。

10、所有轴承箱及油杯内应充满润滑油。

十五、烘炉与煮炉

锅炉各零部件安装完毕经检查和试运转后，证实各部件有安全起动的条件，

即可开始烘炉和煮炉，烘炉时间不少于四天，其中后二天结合煮炉一起进行。

    1、烘炉目的在于使锅炉砖墙能够缓慢地干燥起来，在使用时不致损裂，煮炉主要目的是为了清除锅炉内部的杂质和油垢，煮炉时锅筒内需加入适当药品，使炉水成为碱性炉水，去掉油垢等物。

2、关闭后部人孔，打开上部人孔将已处理的水注入锅炉内，进水温度一般不高于40℃，关闭给水阀门，待锅内水位稳定后，观察水位是否降低并检查锅炉的手孔、人孔。

3、开启点火门在炉排前端1~1.5米的范围内铺一层20~30毫米厚的煤渣，在煤渣上用木柴（严禁用带铁钉的木板）油棉纱头或其他引燃物引燃，打开鼓、引风调节门自然通风，柴火要逐渐加强，避免骤然加热，先用木柴烘炉24小时，接着加煤燃烧并关小鼓、引风机调节门，间断地开动引风机进行机械通风，燃烧烘炉24小时，水位下降应即补水。

4、最后两天烘炉结合煮炉

煮炉可采用纯碱（Na2CO3）或磷酸三钠（Na3PO4·12H2O）等药品，其用量以锅筒容积每立方米计，前者为5公斤/米3，后者为3公斤/米3。煮炉所用上述药物应配制成浓度为20%的均匀溶液，不得将固体药品直接加入锅筒暂停燃烧，打开上部人孔把配好的药物溶液一次注入锅筒内，关闭人孔，继续加煤燃烧。维持约24小时，开启排污阀，将炉水全部放出，注意，煮炉过程中水湿始终应低于95℃。

5、待锅炉冷却后，开启人孔、手孔用清水冲洗锅筒及集箱内部并进行检查；如发现仍有油污时，应按上述办法，再进行煮炉，直至锅筒内部没有油污为止。

十六、升火

1、锅炉在升火前应进行全面检查（包括有关附件、管道）而后进行给水工作，未进水前必须关闭排污阀，检查大气阀是否堵塞。

2、将已处理的水缓缓注入锅炉内，进水温度一般不高于40℃。
3、升火时，开启点火门，在炉排前端放置木柴等引燃物（严禁将铁钉带入）引燃，开大引风机烟气调节门，增强自然通风，引燃物燃烧后调小烟气调节门，间断地开启引风机，待引燃物燃烧旺盛后，开始手工添煤，这时可以开启鼓风机，当煤层燃烧旺盛后可关闭点火门，向煤斗加煤，间断开动炉排，并在左右侧拨火孔处加强观察着火情况，适当进行拨大，待前拱烧热，煤能连续着火后，调节鼓、引风量，炉膛负压维持在2~3mm水柱，使燃烧渐趋正常。

4、升火时温度增加不宜太快，避免各部分因受热膨胀不同而产生过大的应力，影响锅炉寿命。

5、检查人孔及手孔盖是否渗漏，同时检查排污阀是否严密无漏。

十七、供水

当锅炉供水温接近工作水温，准备向外供水时，炉膛内燃烧稳定，供水时应将送水阀微微开启，让微量水进行暖管的时间同管道的长度、直径、热水温度等情况决定，一般不少于10分钟。暖管时应注意管道的膨胀和管道支架的情况，如发现有不正常情况应停止暖管，并解除故障和缺陷，待管路已热，方可全开送水阀，开始时宜缓进行，送水阀完全开启后，应将送水手轮退还半圈，以防热胀后不能转动等缺点，锅炉供水后，应再一次检查附属零件、阀门、仪表有无漏水等情况，工作是否正常。

十八、正常运行

锅炉正常运行时要求做到锅炉水温正常，压力始终为零，保持锅炉的整洁，做好交接工作，加强对各机械设备和仪表的监察，确保安全可靠，防止事故发生。注意节约用煤，司炉工应定期总结操作经济，不断提高运行水平。

给水要求

热水锅炉给水应进行锅外处理，对于额定热功率小于等于2.8MW的热水锅炉可采用锅内加药处理，但必须对锅炉的结垢、腐蚀和水质加强监督，认真作好加药工作。

锅炉水质应满足GB1576-2001《工业锅炉水质》的要求，具体要求见下表。

工业锅炉水质（热水锅炉）

	项目
	锅内加药处理
	锅外化学处理

	
	给水
	锅水
	给水
	锅水

	悬浮物mg/L
	≤20
	
	≤5
	

	总硬度mmol/L
	≤6
	
	≤0.6
	

	PH（25℃）
	≥7
	10-12
	≥7
	10-12

	溶解氧mg/L
	
	
	≤0.1
	≤0.1

	含油量mg/L
	≤2
	
	≤2
	


   注：（1）、通过补加药剂使锅水PH值控制在10-12。
给水设备

A、循环泵是否正常应在交接班时开车检查，如有障碍立即进行修理。

B、锅炉补水尽可能采用连续进水，控制水泵，出口阀门细水长流。

排污阀

定期排污一般排污量不超过给水量的5%，正常情况下常控制在2~3%，每班

排二次为宜。

正常操作

（1）炉膛内正常燃烧工况应是：火床平整，火焰密而均匀呈亮黄色，没有穿

冷风的火口，燃尽段整齐一致，从烟囱冒出的烟呈淡灰色，炉膛负压保持在2~3毫米水柱，排烟温度为200℃。

（2）必须不间断地根据供热情况进行整锅炉负荷和调整。燃烧室的运行，保证锅炉压力始终为零，用热部门应与锅炉房加强联系，用热量有变化时，最好能提前半小时通知锅炉房，当锅炉负荷增加时，先增加引风，再增加送风，然后加快炉排速度，必要时可增加煤层厚度。当负荷减少时，先减慢炉排速度，然后减小引风，必要时可减薄煤层厚度，增减鼓引风量，主要是通过开大或关不鼓引风调节门达到，调整完毕应保持炉膛负压在2~3毫米水柱。

（3）CDZL系列锅炉宜烧烟煤。
应用基低位发热值 ≥17700~21000 kj/kg

可燃基挥发分 >20%

颗粒度要求 0～3mm≤15%

           30～50mm≤30%

最大颗粒度不大于50mm

（4）燃料层厚度及炉排速度与燃料性质及炉膛热负荷有关，大部分燃料在正常运转下，其燃料厚度在80~150毫米之间，一般对烟煤采用薄煤层快速燃烧，优质煤层厚度建议为80~100毫米，劣质煤层厚度建议在120~150毫米。雨季煤湿时宜采用厚煤层慢速燃烧，炉排后部的灰层应在180~200毫米以上为好。
炉排变速是通过减速箱变速，共四个速度，以控制每往复一次所需时间的多少来表达，间歇时间短，炉排进给速度快，反之则慢。

（5）煤层厚度一般调速后，不易多动，只有当煤种更换或锅炉负荷剧烈变动时才改变煤层厚度。

（6）煤斗内不能缺煤，随时消除煤斗内搭桥（煤挤往在煤斗内，不往下落到炉排上）的现象。

（7）当煤进入炉膛后，应在距离闸门0.2米的范围内看火，任何情况下不允许在煤闸门下面燃烧，不然容易烧坏闸门，如果燃料距煤闸门0.4米处才开始着火就算脱“火”。

（8）若发现煤闸门下面燃烧，可对燃煤适当增加浇水量，并加快炉排速度。

（9）发生“脱火”时，可在左侧看火孔处用拨火勾将后面已燃烧的煤拨到新进入炉膛的燃料层上，或投入木柴，加速其着火，并减慢炉排速度。

（10）煤层应在炉排尾部前0.2米处燃烧完毕，灰渣呈暗色，在尾部应保持一定厚度渣层，防止炉排直接暴露在火光之下，应经常注意，如发现红火（包括暗红未烧完的碳）堆积炉排尾部，立即拨火（把红火向前推），让其充分燃烧。

（11）发现结焦时要打焦发现大块结焦应及时打碎，并应调换煤种，若前拱下两侧墙结焦，应开启点火门进行打焦。

（12）当火床上呈现火口或高低不平时，应耙平，消除火口保证火床平整。

（13）应该避免长时间的压火，因为长时间压火炉排两侧板不能得到足够的冷却，可能会带来下列问题。

A、炉排容易过热而可能损坏。

B、炉排两侧板过热而发生弯曲。

C、炉排片烧坏。

短时间压火应将煤层离开煤闸门100毫米，防止烧坏煤闸门（短时间指1~2小时）。

（14）运行时，应注意锅炉各部分有无特殊的响声，如有应立即检查，必要时停炉检查，炉排如有卡住则减速机负荷超载，减速机自动脱开，达到自动保护的作用，此时应注意检查，解除故障后方可进行运行。

（15）炉排链条的松紧程度

炉排在新安装或运行时，链条松紧可通过轴承调整实现，调节松紧适宜为止，收紧和放松时左右侧距离必须相等，使松紧一致，消除跑偏。

（16）炉排调风门，一般情况下首尾风门全关，中间风门全开，只有在升火和燃料着火困难情况下才适当打开首门，当发生满堂火，焦碳在炉排末端前处还未燃尽时方可开尾门。

（17）炉排轴的干油杯，每周应检查一次，并加满油，每班需转动一圈，对轴承注入干油。

（18）落灰斗里的碎屑可回收，和煤搅拌后继续燃烧。

锅炉房的清洁

（1）锅炉房应保持整洁，锅炉房里不应堆放其它杂物。

（2）注意室内照明，对压力表尤应有很好照明，使司炉工看清楚，经常巡视

周围，检查锅炉及附属零件是否正常。

（3）减速机及各轴承部位保持清洁，防止煤屑堆积，渗入机件内影响工作。

交接班

为了保证每班能安全可靠经济运行，司炉工在交接班时，要切实作好以下工

作：

    （1）接班的司炉工，要在规定的时间前达到锅炉房，做好接班工作。

（2）交接班的司炉工要做到：

A、锅炉压力始终为零

B、炉膛内燃烧稳定

C、各机械设备运转正常

D、锅炉各附件（包括管道、阀门、仪表）安全灵敏可靠。

（3）交接班双方要做到交的彻底，接的认真，同时将交班中的情况和问题记入运行记录薄。

十九、排污

一般给水内含有或多或少的矿物质，补水进入锅炉内，矿物质留在锅内，浓度缩到一定程度后就在锅内沉淀下来，供热量越大，运行时越长，沉淀物就越多，为了防止由于水垢，水渣而引起锅炉损坏，必须保证炉水质量，炉水碱度应不超过12.5毫克当量/升，超过上述范围时，应对炉水进行排污。一般用户在化验尚未完备时，可根据具体情况定期进行排污，例如每天一次或每班一次。

排污时应注意下列事项：

1、如有两台或两台以上的锅炉使用同一排污管，而排污管上又无逆止阀门时应注意：

A、禁止两台锅炉同时排污。

B、如另一台锅炉正在检修，则排污前必须将检修中的锅炉与排污管路隔断分开。

2、排污应在低负荷，在排污时密切注意炉内水并补充给水，切勿使锅炉冷却太快。

3、假如排污管端不是通到排污箱内或排污井内，并且没有保护设备，则必须在确实知道靠近排污管端处，没有人时进行排污，以免在排污时发生不幸事故。

4、排污时具体操作如下：

每台锅炉锅筒和左右集箱各串装有两只排污阀，排污时首先将第二只（离锅炉远的一只）全开，然后微开第一只排污阀，以使予热排污管道，待管道予热后再缓缓开大第一只排污阀，排污完毕必须先缓缓关小第一只排污阀，关闭后再关第二只排污，如此操作的目的是用第一只控制排污，以保持第二只的严密性，当第一只漏时，也可使用第二只控制排污，排污时如发现排污管道内有冲击声，即应将第一只排污阀关小直至冲击声消失为止。然后再缓缓开大，排污不应连续长时间进行以免影响水循环。

5、排污完毕关闭排污阀后，应检查排污是否严密，检查方法是关闭排污阀，过一些时间后，在离开第二只排污阀的管道上试摸，是否冷却，如并不冷却，则排污阀必有渗漏应关紧。

二十、停炉

锅炉停炉一般分四种情况

（1）遇到炉排卡住或炉排片断裂时，为了迅速地排除故障，应时行临时故障

停炉，（亦称短时间压火）。

（2）为了清洁、检查或修理，须将炉水放出时应完全停炉。

（3）遇到特殊情况，为了完全可告起见必须紧急停炉。

临时故障停炉、先关鼓风机，微开引风机，停止炉排运动，清除煤闸门下

面的煤，应根据暂时停炉情况，迅速处理有关故障，如在1－2小时内还无法解除故障时，应根据暂时停炉情况，继续解除故障。

暂时停炉

暂时停炉是有计划进行的，停炉时注意安全和妥善维护设备外，还需要做到

节煤，节水具体步骤如下：

停炉前根据供热情况，可提前20－30分钟停止供煤，炉排速度减为最

慢，抬起点火门，等炉排前的煤进入煤闸门200－300毫米停止炉排运动，将炉闸门放下，防止大量冷风进入，适当关小鼓风机，让煤烧尽，让煤烧尽，最后停止鼓风机。

安全停炉

安全停炉应该是有计划的，一般运行1－3个应停炉一次，停炉时注意安全和

维护设备，按照暂时停炉的步骤停炉后，待炉水慢慢冷却到70℃以下时，才可把炉水放出，必须缩短冷却时间，亦可通过回水管进入冷水，同时通过排水管放出热水炉水放出后开启人孔、手孔，用清水冲清水垢。

紧急停炉

锅炉运行中，遇到下列情况之一时应采取紧急停炉，并通知有关部门。

（1）因循环水良造成炉水汽化。

（2）炉水温度急剧上升，失去控制。

（3）补水和循环水机械全部失效。

（4）锅炉元件损坏，危及运行人员安全。

（5）燃烧设备损坏，炉墙倒塌或锅炉构架被烧红，等严重威胁锅炉安全运行。

（6）其它异常运行情况，且超过安全运行允许范围。

紧急停炉应着重防止事故扩大，具体步骤如下：

A、先停止鼓风机，后停止引风机。

B、将煤闸门闸到最低点，迅速铲除煤斗内的存煤，并打开点火门，清除炉排

头部堆积的煤。

C、以最快速度使炉排运动，把炉膛内的渣及煤通过出灰门全部清除掉（未烧尽的煤可以回用）最后停止炉排转动。

二十一、维护保养

1、锅炉运行期应注意下列情况：

（1）不允许炉膛喷火正压燃烧，这样容易烧坏闸门，看火门以及托板等。

（2）每班应检查炉排传动装置，引风机轴承箱内的润滑油，应保持在变动范围内时则应及时加油，渗油时要排除。

（3）若引风机发生剧烈振动应停车检查，一般系内部叶轮磨损而应给予调换。

（4）锅炉底部地面上不可积水，以防潮湿腐蚀底座。

2、锅炉运行2~3星期，应进行检查一次。

（1）打开清灰门，清除后拱上部积灰及两翼烟道的积灰。

（2）检查前拱是否断裂脱落。锅炉运行一定时间后，炉拱会有轻微裂纹属正常现象，不影响锅炉正常使用。

（3）打开前烟箱及后部检查孔，烟管内如有积灰应予清除，如无积灰以后可延长开启时间，一个月打开一次，若仍无积灰，可延长到2~3个月开启一次，与此同时检查烟箱是否关封严密。

（4）使炉排空载转动，检查炉排片是否断裂，如有应进行更换。

（5）适当加紧引风机的三角皮带，以防运转打滑，减低风量风压，加速皮带的磨损。

（6）阀门、管道法兰等处如有渗漏应予修复。

3、锅炉运行每隔3~6个月后，应停炉进行全面的检查维修，除做上述的各项工作外，还须运行下列工作：

（1）打开后烟箱，检查烟管，并清除管内烟灰污垢。

（2）清除锅筒内部，水冷壁管内以及两侧集箱内的水垢和泥渣，并用清水喷洗。

（3）清除水冷壁管及锅筒着火面上烟灰，煤灰。

（4）检查引风机的滚动轴承是否正常，叶轮和外壳的磨损程度，使用单位保持叶轮的备件。

（5）必要时将炉墙及外面罩壳，保温层卸下，以便彻底检查，如发现有严重损坏部分，必须修妥后方可继续使用，同时将检查结果及修理情况填入锅炉安全技术登记薄。

4、锅炉保温层罩壳（外包皮）锅炉底座（包括炉排板下平面和鼓风管），每年至少油漆一次。

5、锅炉运行一年以上应做下列检查维修工作。

（1）炉排减速机、引风机轴承箱等均应拆开清洗，并调换润滑油，油封若损坏应更换。

（2）拆开炉排检查炉排片，固定螺栓、导轨、机架和底板。

锅炉长期不用保养方法：有干法和湿法二种。

（1）干保养法

锅炉停炉后放出炉水，将内部污垢彻底清除，冲洗干净。在炉膛内用微火烘

干（注意不要失火）然后将10~30毫米块状的生石灰，分盘装好放置在锅内不使生石灰与金属接触，生石灰的重量，以锅筒内容积每平方米8公斤计算，共用40公斤，然后将所有的人孔管道阀门关闭每三个月检查一次，如生石灰碎成粉状，需立即更换，锅炉重新运行时，应将生石灰和盘取出。

    （2）湿保养法

锅炉停炉后放出炉水，将内部污垢彻底清除，冲洗干净，重新注放已处理的水至全满，将炉水加热到95℃，让水中的气体排出炉外，最后关闭所有阀门，气候寒冷的地方，不可采用湿保养法，以免炉水结冻，损坏锅炉。

附：

                    说    明

用户需向制造单位查询有关锅炉技术资料时，应说明合同号及总图号。

      2、对锅炉制造质量的查询，应注明锅炉编号。（在锅炉铭牌上）。

      3、锅炉如有转移，必须将所有技术文件同时移交。
- 19 -

_1234567890.dwg

