生物质单锅筒锅炉

安装使用说明书
张家口大北锅炉机械有限公司
  目录
    结构简介、主要规范

    性能特点
    出厂简介

    安装前的准备工作
    锅炉大件的安装

    引风机的安装

    平台扶梯的安装

    省煤器的安装

    鼓风机的安装

    调速装置的安装

    出渣机的安装

    电控箱的安装

    管道、阀门、仪表及附件的安装

    水压试验

    除尘器的安装

    烘炉和煮炉前的准备

    烘炉和煮炉
    升火
    调整安全阀

    供汽
正常运行
排污
停炉
维护保养
受压元件的检查和水压试验
注:1.本锅炉必须由国务院特种设备安全监督管理部门批准发证的单位安装修理。

2.本锅炉操作人员须经质量技术监督部门考核发证。

3.本说明书仅供参考，操作规程由用户根据本单位具体情况自行编制。
4. 水质标准应符合GB/T1576《工业锅炉水质》。
          5. 锅炉烟尘排放应符合GB/T13271《锅炉大气污染物排放标准》的要求
结构简介、主要规范
该锅炉由锅筒及两侧水冷壁管组成炉膛及对流烟道。锅筒内部装设螺纹对流烟管。链条炉排在水冷系统下部承托整个炉体，成为一个整装锅炉。

１．水冷系统部分：
水冷系统由三个自然循环回路构成。为降低前管板进口烟温，由两侧水冷壁管子构成对流烟道吸热。锅筒有连续排污和定期排污。两侧集箱有定期排污。

锅炉尾部设置铸铁省煤器吸收烟气余热，降低排烟温度提高锅炉热效率，给水与烟气逆流布置。
炉墙由耐火砖和轻质保温混凝土制成，外面是蛭石混凝土保温，最外侧采用新型护板压条，外观整齐美观。 
性能特点

DZL型快装水火管锅炉具有下列优点：

锅炉结构紧凑，节能效果显著，设计热效率＞83%。

加料、出渣机械化，操作方便。

配套齐全，锅炉快装出厂到使用现场后，只要安装出渣机。接装阀门、管道及水电等即可运行，安装周期短。具有启动升火快等特点。

安装移动方便，基建投资省。

适应煤种：生物质固体成型燃料。
出厂情况

DZL型快装水火管锅炉出厂时，分件包装如下：
锅炉大件分为锅炉本体、链条炉排、料斗、看火孔、拨火门、保温层、炉墙等的组合件。

齿轮箱传动装置，包括电动机。

鼓风机，包括电动机，吸风管。

引风机，包括电动机和轴承箱，烟道连接管。

出渣机。

自动控制箱及电气元件。

给水泵和仪表、阀门管道零件.

平台扶梯和栏杆。

除尘器（包括锁气阀、出灰筒）。

备品杂件。
出厂技术资料包括：锅炉总图、本体总图、管道仪表、强度计算书、产品质量证明书、安装使用说明书和供货清单。锅炉到货后，用户应于当日按供货清单当面清点到货并签收，如超期验货发生丢失、破损造成损失由责任方负责。
安装说明

安装前的准备工作
将锅炉运到使用现场后，为确保安装质量和迅速投产，安装前必须做好下列工作：
组织及人员的配合

锅炉安装单位，必须是具有该安装能力的持证单位，锅炉安装必须有专人负责，司炉工参加，并配备管工、钳工、起重工、冷作工、合格电工、气焊工以及辅助工等。
组织学习组织有关人员学习《锅炉安全技术规程》、《安装使用说明书》及锅炉图纸以便于了解和掌握安装、起重和运行操作事项。
确定安装地点
安装地点最好接近配电室和用户地点，以利缩短管路，降低基建投资，减少管路热损失。
给水和排水方便。

燃料和灰渣的存放和运输方便。
在安装与运输时，道路畅通。
锅炉房的布置应符合劳动人事部《锅炉安全技术规程》的规定，要求锅炉房内光线充足，通风良好，地面不应积水。          
地基准备
按基础图施工，由土建部门根据锅炉载重，参照当地土质条件，决定地基浇筑厚度，预挖除渣机坑，并预埋妥调速箱、除尘器、鼓风机、引风机的机脚螺栓孔。

地基表面应光滑平整，表面不平度不大于3毫米，地基合格后，按锅炉地基图画出锅炉安装基准线，纵向有锅筒中心线和省煤器中心线，横向由链轮后轴中心线、出渣机中心线，锅炉基准要有明显标记，其位移偏差不大于5毫米。
设备验收：
（1）当锅炉运到施工现场后，应在当日内按照“总清单”对零部件进行清点验收，根据锅炉总图复核设备的完整性，检验锅炉大件在运输过程中是否损坏或变形等情况，并做详细记录，以便妥善处理。如有缺件或损坏，必须在一个月内（指我厂发货日期起）与我厂联系，逾期不予受理。如超期验货发生丢失、破损造成损失由责任方负责。
（2）装锅炉大件时，应在炉顶的四个专用吊耳上进行起吊。
锅炉大件的安装

锅炉就位前，先将出渣机渣斗放入坑内。

锅炉大件在二条墙脚上就位后，炉排面左右侧应保持水平，允许倾斜不大于5毫米，否则应将低的一面用钢板垫高。
主汽管路的引出直段一般应大于0.5米，其弯曲半径宜大于等于管子直径的5倍，主汽管应进行保温。
水压试验后安装安全阀，安全阀应装泄放管，泄放管应直通安全地点，并应有足够的截面，保证排泄畅通，在泄放管上均不允许装设阀门。
排污管应尽量减少弯头，保证排污畅通并接到安全地点或排污池内，以防止发生烫伤事故。
引风机的安装

锅炉大件安装完毕后，将引风机、电动机、省煤器烟道连接管、省煤器、除尘器按图样要求装配于锅炉本体后方。引风机装妥后检查有无轧住，漏气等缺陷，然后接通电源试车，检查电动机转向是否正确，有无摩擦振动现象，电动机温度是否正常，引风机冷态时运转以及冷炉启动时，运转时间最多不超过5分钟，并且应关闭烟气调节门，因为在冷态启动时，电动机电流会几倍增加，对电动机有烧坏的可能。

平台扶梯的安装

平台扶梯由用户根据制造厂出厂清单进行清点验收，按图样要求在安装现场安装，平台、托架扶梯栏杆，支耳等焊接牢固，组装平直，栏杆接头焊缝应光滑，栏杆转弯处要平滑、美观。

省煤器的安装

省煤器系组件出厂，安装前应检查省煤器管周围嵌填的石棉绳是否严密牢固，外壳箱板是否平整。

省煤器底板靠地脚螺栓与基础紧固，然后将省煤器槽钢框架焊接在地板上。

锅炉出口烟道接省煤器上烟室，上烟室、下烟室与省煤器外壳连接必须嵌之石棉绳，保持严密。

鼓风机的安装

先将鼓风机底座装于锅炉本体右侧，再安装鼓风机及进风管，连接部分是否牢固严密，调风门启闭是否灵活，定位是否可靠，然后接通电源试车。

检查电动机转向是否正确，由无摩擦或振动现象，振动不大于0.1毫米，电动机和轴承温度是否正常，一般温升不高于40℃。
调速装置的安装

按预埋螺栓定位，校正水平，与前轴连接，保证中心定位可靠，检查是否加润滑油，然后接通电源试车，听其有否异常噪音。

出渣机的安装

出渣机的安装可参照随机安装使用说明书进行。

装配时,先将漏灰接口装到炉排地板下部，并以此定位。起吊机体与渣斗连接好（不要马上拧紧螺栓）应在各法兰连接面点上硬胶板或嵌上石棉绳。以防运行时漏灰，并要求最后焊接吊耳，将机体固定在底座侧板上。

全部装妥后，接通电源，冷态试车2小时，检查旋转方向是否正确，压紧弹簧是否跳动，有无异常声音等。

电控箱的安装

电控箱上汇集了锅炉上所有电动机（调速箱、鼓引风机、出渣机、循环水泵）的开关按钮，用户可先把电线拉接到各个电动机上，然后接通外来总电源，箱壳应保护性接地。

电控箱应装在锅炉前方，宜紧靠墙壁，并利于检查锅炉上各个仪表，并保证操作方便。

管道、阀门、仪表及附件的安装

安装前应校验好仪表，做好阀门的试验。

安装管道、阀门、仪表时，按图样进行安装，电动泵固定在适当的位置，并应浇注好基础，接通电源后试车运转。

安全阀应在水压试验后安装，安全阀应接装排气管，将排汽导向锅炉房外安全处。

排汽管接至排污箱和其他安全处，管道应固定，防止排污时移位或发生烫伤等事故。

主汽阀以外的管道由使用单位配接，在出水阀管道上至少有一个弯头，否则应加装伸缩管，管道外壁应以保温。

装置压力表时，应使刻度盘面垂直，压力表刻度盘上应划出红线，以示锅炉最高许可工作压力，压力表可靠旋转灵活，不得漏水，疏水应畅通，压力表管禁止保温。

省煤器循环管最好能接往水箱。

制造厂只供部分弯头三通零件，其余直管用户自备，按图装接。

水压试验

锅炉管道、阀门、仪表、省煤器安装完毕后，检查和清理锅炉内部，关闭人孔手孔，然后按《锅炉安全技术规程》进行水压试验。

除尘器的安装

除尘器的安装根据锅炉房布置，也可以由用户自己确定位置，但必须保证预埋螺栓与除尘器支架紧固，保证与基础垂直，除尘器进出口烟道由用户自备，烟道转弯越少越好，距离越短越好，并保证严密性，防止冷风进入。

使 用 说 明

烘炉和煮炉前的检查

在烘炉和煮炉前，必须详细检查锅炉的各零部件，检查项目如下：

链条炉排冷态试车24小时以上，冷态试车应达到下列要求：

炉排片在链轮轴处应平稳转弯，如发现拱起，可拧紧两只拉紧螺栓。

两侧主动炉排片，与侧密封片和侧密封角钢的最小间隙不小于4毫米。

主动炉排片与链轮轴啮合良好。

炉排长销两端与炉排两侧板的距离在链轮轴处应保持相等，若发现一端与侧板发生摩擦，可在长腰孔处用榔头轻击之，使两端距离保持相等，炉排片无严重的单边倾斜。

炉排片转动无卡住现象。

检查是否有断裂了的炉排片，炉排长销有否严重弯曲，如有之可在穿炉排长腰孔处随时进行抽出较直重装和调换。

不允许不相干的机件（螺栓、螺帽、铁钉等铁器）失落在链条炉排的任何地方。

点火门开启灵活，煤闸门左右侧与炉排面的距离要相同，以保证炉膛两侧煤层厚度相等，如距离不等可用减少链节的方法使之相等。 煤闸门上的盖板应严密盖好。以防止煤块漏入卡住煤闸门上下活动。

炉排各风室的调风门和烟道内的烟气调节门开关灵活。

鼓风机、引风机、出渣机、给水设备试运转要正常。

人孔、手孔是否严密，附属零件装置是否齐全。

炉墙是否正常，烟箱是否严密。

蒸汽管路、给水管路、排污管路是否完整。

省煤器是否严密，烟气通道是否畅通。

所有轴承箱及油杯内充满润滑油。

烘炉和煮炉
当锅炉安装完毕，锅炉本体及管路经水压试验合格，电气设备接线无误，电气设备正常，水泵经试运均具备安全启动条件时，即可开始烘炉和煮炉。
新锅炉在使用前进行烘炉，其目的在于使锅炉砖墙能够很好地缓慢地干燥，在使用时不致损裂，煮炉主要目地为清除锅炉内部的杂质和油垢，煮炉时锅炉内需加入适当的药品，使炉水成为碱性炉水。

煮炉前应将氢氧化钠（NaOH）或磷酸三钠（Na3PO4·12H2O）制成20%的溶液，一次倒入锅筒内，加药量见下表：
	药品名称
	加药量（公斤/立方米）

	
	铁锈较薄
	铁锈较厚

	氢氧化钠
	2～3
	3～4

	磷酸三钠
	2～3
	2～3


封闭所有人孔和手孔，打开上部放气阀，经进水管向锅筒内注入合格的软化水，使水位上升到锅筒三分之二处关闭给水阀，将药液倒入锅筒。当烘煮24小时后，可将放气阀关闭，缓慢升压至0.4MPa，维持12小时，然后使压力逐渐下降，在煮炉期间，应对锅水进行化验，锅水碱度如低于500毫克当量/升时，应向锅筒内补充加药，当锅水内的含药量趋于稳定时，煮炉便告结束，一般煮炉时间为2～3天。

开启点火门，在炉排前端1～1.5米长的范围内铺一层20～30毫米厚的煤渣，在煤渣上用柴火（严禁用带铁钉的木板）有棉纱头或其他引燃物引火燃烧。

柴火要逐渐增强，避免骤然加热，先用木柴烘炉4～6天，在此时间内打开烟气调节阀门采用自然通风，锅内应经常保持大气压，如压力升高到0.1MPa以上，应打开安全阀放汽；水位下降应补水。

在用木柴烘炉4～6天以后，可接着加煤燃烧，此时应关小烟气调节门和鼓风调节门，间断地开动引风机和鼓风机进行机械通风。

锅炉压力逐渐升高至0.4MPa维持一天，然后停止燃烧让压力逐渐降低至0.1MPa以下，水温低于70℃后，开启排污阀，将炉水全部放出。

待锅炉冷却后，开启人孔、手孔，用清水冲洗锅筒内部，并进行检查，如发现仍有油垢，应按上述方法（用木柴点火，生火时间不少于3小时）在进行煮炉，直至锅炉没有油污为止。
升火
锅炉在升火前应进行全面检查（包括有关附件、管道）而后进行给水工作，未进水前必须关闭排污阀，开启一只安全阀，让锅炉内空气可以排出。

将已处理的水通过省煤器缓缓注入锅炉内，进水温度一般不高于90℃而锅内水位升至出水阀时开启阀门连通系统。

升火时，开启点火门，在炉排前端放置木柴等引燃物（严禁铁钉带入）引燃，开大引风机烟气调节门，增大自然通风，引燃物燃烧后，调小烟气调节门，间断地开启引风机，带引燃物燃烧旺盛后，开始手工添煤，这时可以开启鼓风机，当煤层燃烧旺盛后可关闭点火门，向煤斗内加煤，间断开启炉排，并在左侧拨火孔处加强观察着火情况，适当进行拨火，待前拱烧热，煤能连续着火后调节鼓引风量，炉膛负压维持在20～30Pa，使燃烧渐趋正常。

升火时温度增加不宜太快，避免各部分因受热不同而产生过大的热应力，影响锅炉寿命，初

次升火从冷炉表压升至工作压力的时间以6～8小时为宜，以后升火时除有特殊情况外，冷炉不短于2小时，热炉不短于1小时。

锅内压力逐渐升高时，应注意锅炉各部件有无特殊响声，如有应立即检查，必要时应立即停炉检查，解除故障后方可运行。

锅炉升火期间，应检查省煤器的出口水温，该水温应比工作压力下饱和水温低40℃，如超过所规定之温度时，可关闭省煤器通往锅炉管道上的阀门，开启省煤器通往水箱的再循环阀门，对省煤器进行单独进水。
调整安全阀
锅炉在正式投入运行前，必须按劳动部人事部《锅炉安全技术规程》的规定进行安全阀的调整，整定压力参见下表：

蒸汽锅炉安全阀的整定压力

	额定工作压力（MPa）
	安全阀的整定压力

	
	最低值
	最高值

	p≤0.8
	工作压力+0.03MPa
	工作压力+0.05MPa

	0.8＜P≤5.3
	1.04倍工作压力
	1.06倍工作压力

	P＞5.3
	1.05倍工作压力
	1.08倍工作压力


	最低值
	最高值

	1.10倍工作压力但不小于工作压力+0.07MPa
	1.12倍工作压力但不小于工作压力+0.10MPa


热水锅炉安全阀的整定压力

注:锅炉上必须有一个安全阀按表中较低的开启压力进行调整。

省煤器出口安全阀的整定压力为装设地点工作压力的1.1倍.

安全阀的调整如下：
卸下手柄和头盖松开锁紧螺母，拧动调节螺栓使弹簧放松或拧紧，逐步调整到安全阀的始启压力下进行排放并反复动作1～2次无误，则拧紧锁紧螺母，装上手柄和头盖，并加铅封，防止随意拧动，调整顺序为先高后低。

供汽

当锅内压力接近工作压力,准备向外供汽。供汽前锅内水位不宜超过正常水位,供气时炉膛内燃烧稳定.

供汽应将总气阀微微开启,让微量蒸汽进行暖管.同时将管路上的泄水阀开启,泄出冷凝水,暖管时间根据管道长度、直径、蒸汽温度等情况决定，一般不少于十分钟，暖管时应注意管道的膨胀和管道支架的情况，如发现有不正常应停止暖管，消除故障和缺陷。待管路暖管完毕，管路上冷凝水逐渐减少后，方可开总汽阀，开启时宜缓缓进行，同时注意锅炉各部件有否特殊响声，如有应立即检查，必要时停炉检查，总汽阀完全开启后，应将总气阀手轮退回半圈，以防热膨胀后不能转控等缺点。锅炉供汽后，应再一次检查附属零件，阀门仪表有无漏水等情况，工作是否正常，为了防止吊水（蒸汽带水），在任何情况下勿使水位低于允许的最低水位或高于允许的最高水位，同时总气阀不宜开得过大，一般控制1.5～2圈之间。在燃烧情况正常下，即可达到额定压力。

正常运行
锅炉正常运行时要求做到：锅炉内水位正常，蒸汽压力稳定。
锅炉正常运行后，为了延长锅炉的使用寿命，节约能源，使用单位应严格执行GB/T1576《工业锅炉水质》，并根据本地区水质情况和生产要求选定水处理设备和除氧设备，没有采取可靠的水处理措施的锅炉不得投入运行。

锅内水位

经常注意锅内水位变化，使其保持在正常水位±50毫米的范围内，不得高于最高或最低水位，水位表内的水位一般有微微晃动现象，如水面静止不动，则水位表内可能有堵塞情况，应立即进行冲洗。

玻璃水位计每班应冲洗二次，并保持在安全良好的状态，玻璃水位计每班必须校正一次。

给水设备

所有给水泵是否正常，应在交接时开车检验，如有故障立即进行修理。

锅炉给水尽可能采取连续进水，控制水泵出口阀门细水长流，省煤器最高水温应低于工作压力下饱和温度40℃，如超过规定温度，用接到水箱的再循环管调节水温，保证省煤器不损坏，如省煤器发现与箱壳之间垫料不密封而漏风（可用蜡烛或靠近试验）应用石棉绳嵌密。

运行过程中应每班冲洗压力表一次，并经常监视压力表的指示值，如发现指示异常应立即修理或更换。

安全阀应时刻保持正常有效，为防止安全阀阀盘和阀座粘住，应定期拉动安全提升手柄作排放试验，来校验安全阀的可靠性。

司炉应保持锅炉房内清洁整齐，保证锅炉安全，经济运行，并严格执行交接班制度，做好运行记录。

正常运行

炉膛内正常的燃烧工况应是：火床平整，严密而均匀呈黄亮色，没有穿冷风的火口，燃尽端整齐一致，从烟囱冒出的烟呈淡灰色。炉膛负压保持20～30Pa。

必须不间断地根据用热情况来调整锅炉负荷和调整燃烧室的运行，保证锅炉压力的稳定，用热部门应加强与锅炉房的联系，用热量有变化时，最好能提前半小时通知锅炉房，当锅炉负荷增加时，先增加引风再增加鼓风，然后加快炉排速度，必要时可增加煤层厚度。当锅炉减少负荷时，先减慢炉排速度，然后减少送风，再减少引风，必要时可减少煤层厚度。增减鼓引风量主要是通过关小和开大鼓引风调节门来达到，调节完毕应保持炉膛负压保持20～30Pa。

本锅炉宜烧中质生物质成型燃料，应用值的发热值在14700kJ/kg左右。水分≤10%，灰分≤10%。可燃质挥发物>70%,燃料最好能过筛，粒度为8000微米。燃料在调入料斗前应分层打堆浇水，混合均匀，切忌铁器入炉，卡住炉排。

燃料层厚度及炉排速度与燃料性质及炉膛负荷有关，大部分燃料在正常运转下，其燃料层厚度不应超过170～180毫米。一般燃烧层厚度建议为90～120毫米，天雨料湿时适宜采用厚料层低速度燃烧。

料层厚度一般调整后，不宜多动，只有当料种更换或锅炉负荷剧烈变动时才改变料层厚度。

料斗内不能缺料，随时消除料斗内搭桥（料卡在料斗内，不往下落到炉排上）的现象。

燃料的水分越高，着火准备时间就越长，对于高挥发分的燃料为了防止闸门下面燃烧，燃料在吊入料斗前应打堆浇水，浇水要均匀，浇多少应保证着火理想和煤不会在料斗内搭桥，一般手一捏能结成松团为最适宜，含水量在10%～12%之间。

当燃料进入炉膛后，应在距离煤闸门0.3米的范围内着火,任何情况下不允许在闸门下面燃烧,不然容易烧坏闸门,如果燃料距闸门0.4米处开始着火就算“脱火”。

若发现燃料在闸门下面燃烧，可对燃料适当增加浇水量，并加快炉排速度。

发生“脱火”时，可在左侧看火孔用拨火钩将后面已燃烧的燃料拨到新进入炉膛的燃料层上，或投入木柴，加速着火。

料层应在炉排尾部前0.5米左右处燃烧完毕，灰渣呈暗色，在尾部应保持一定厚度的渣层，防止炉排直接暴露在火光下，应经常注意：如发现红光（包括暗红未烧完的碳）堆积在一起，应即拨火（把红火向前堆）让其充分燃尽。

发现结焦时要打焦，使焦块不大于300毫米，以保证其灰渣顺利进入出渣机，发现大块结焦应及时打碎并调换料种，若前拱下两侧墙结焦应开启点火门，进行打焦。

当火床上呈现火口或高低不平时，应耙平，消除火口，保证火床平整。

应避免长时间压火，因为长时间压火炉排和炉排两侧板不能得到足够的冷却，可能会带来下列弊病：

炉排两侧板过热而发生弯曲，炉排长销与其卡住。

炉排容易过热而可能损坏。

炉排长销发生弯曲。

短时间压火应将料层远离闸门100毫米，防止烧坏闸门（短时间指1～2小时）。

运行时，应注意锅炉各部分有无特殊响声，如有应立即检查，必要时停炉检查。炉排如有卡住，则调速箱安全离合器自动脱离达到自动保护作用，此时应进行检查，解除故障后方可运行。

炉排卡住可能有下列原因引起：

炉排左右两边调节螺母紧松相差很多，致使炉排严重跑偏。

炉排在链轮轴处拱起与侧密封角钢卡住。

由于铁的物件，炉排片碎片，沉头螺钉松脱把炉排卡住。

大块结焦而增加的阻力。

炉排片之间的松紧程度：

一般穿好后左右两方各有间隙总和约20毫米，过紧会造成炉排拱起，容易卡住。过松漏煤屑多亦不好。对于已装好的炉排在冷态下收紧调节螺母，使炉排在链轮处拱起，如仍有拱起现象，可沿纵向抽一列炉排片或将两侧边链轮适当外移，然后再收紧调节螺母，其收紧程度已不起拱为止，不宜过紧。在热态运行时如有拱起现象，仍可收紧调节螺母，张紧链条炉排，以消除拱起现象为止。收紧和放松时左右两侧距离必须相等，时松紧一致，消除跑偏。

炉排调风窗一般情况下首尾全关，，中间几窗全开，只有在升火和燃料着火困难的情况下，才适当打开首窗，当发生满堂火，焦炭在尾部0.5米还未燃尽时，才打开末窗。

燃烧多灰分的燃料时，除渣机应连续开动出渣，池内水位仅保持在浮球控制水位变动范围以内，防止高温煤渣影响出渣机变形，同时起水封作用，防止冷风漏入炉膛。

如遇铁器，僵块煤渣等把出渣机卡住（此时安全离合器发生跳动）应立即关掉电动机，用板头在方榫处倒顺扳转，松动后再开电动机，如上法无效应临时停炉排，立即打开落渣斗上的检查孔，检查处理故障。

落灰斗里碎屑可收回，和煤搅拌后继续燃烧。

锅炉房清洁：

锅炉房内应保持清洁，锅炉房内不应堆放其他杂物。

注意室内照明，对水位表、压力表尤应良好照明，使司炉看得清楚，经常巡视锅炉周围，检查锅炉和附属零件是否正常。

调束装置及链轮轴导轨除保持清洁，防止煤屑堆积渗入机件内部影响正常工作。

交换班：

为了保证每班能安全可靠经济运行，司炉在交接班时，要切实做好以下工作：

交接的司炉要在规定的时间前到达锅炉房，作好接班准备。

交接班的司炉要做到：

锅炉蒸汽压力和水位正常。

炉膛内燃烧正常。

各机械设备运转正常。

锅炉各附件（包括管道、阀门、仪表）安全灵敏可靠。

锅炉房清洁整齐。

交接班双方要做到交的彻底，接得认真，同时将交接班中的情况和问题计入运行记录薄。

排污

锅炉运行期间，为保证锅水质量不超标，应对锅炉进行定期排污，一般排污次数每班不少于一次，当两台或两台以上锅炉使用同一排污总管时，禁止两台锅炉同时排污，排污时的操作步骤如下：

每一组排污管路上一般串接两只快速排污阀，操作时首先将距锅炉远的快速排污阀全开，然后微开距锅炉近的快速排污阀预热排污管道，待管道预热后再缓缓开大，排污完毕时，操作顺序相反，首先缓缓关闭距锅炉近的快速排污阀，最后在关闭距锅炉远的快速排污阀。
二十三、停炉
1、锅炉停炉一般可分为四种情况：

遇到炉排卡住或炉排片断裂，出渣机卡住等，为了迅速解决故障，应进行临时故障停炉（亦称短时间压火）。

（2） 遇到休息放假或其他情况，短期内供热温降不大，适应暂时停炉。（按当地供热情况定）

（3） 为了清洁、检查或修理，需将炉水放出时应完全停炉。（需关闭进出水阀门）

（4） 遇到特殊情况，为了安全可靠起见必须紧急停炉。

上述四种停炉情况不同，要求亦不同，具体步骤分别说明如下：

临时故障停炉：先关鼓风机微开引风机，停止炉排转动，清除煤闸门下面的煤，防止烧坏煤闸门，迅速处理有关故障，如在1～2小时内还无法解除故障时，应转入第（2）种情况的暂时停炉，继续解除故障。
暂时停炉：

暂时停炉是有计划进行的，停炉时除注意安全和妥善维护设备外，还需做到节煤、节水。

此时不得立即停泵，只有循环水温降到50℃以下时才能停泵。

具体步骤如下：

停炉前根据供热情况，可提前20～30分钟停止供煤，炉排速度减为最慢，抬起点火门，等炉排前的煤进入煤闸门200～300毫米时，停止炉排转动，将煤闸门放下，防止大量冷风进入，适当关小鼓风机，让煤燃尽最后停止鼓风。

锅炉停炉后，不能停泵，待炉水温度降到50℃以下，并且炉内煤已燃尽后才能停炉。

停炉后如短时间内水温急升，则宜打开排汽阀，并用补水进行降温。

完全停炉：

完成停炉应该是有计划的，一般运行1～3个月应停炉一次，停炉时应注意安全和维护设备，按照暂时停炉的步骤停炉后，待炉水慢慢冷却到50℃以下时，才可以停循环泵。

紧急停炉：

锅炉运行中，如遇下列情况之一时，应采取紧急停炉，并通知有关部门。

给水设备全部失效；

所有温度表、压力表、安全阀其中一种全部失效；

锅炉的主要零件上（锅筒、集箱）发现裂纹或者主汽阀、水冷壁管、省煤器管发生爆管；

炉墙严重损坏，严重威胁锅炉运行；

紧急停炉应召重防止事故扩大，具体步骤如下：

先停止鼓风机，然后停止引风机；

将煤闸门闸到最低点，迅速产出煤斗内的存煤，并打开点火门，清除炉排头部堆积的煤；

以最快速度使炉排转动，把炉膛内的渣及煤通过出渣机全部除掉（未烧尽的煤可以回用）最后停止炉排转动。

二十四、维护保养

1、锅炉在运行期间应注意下列各点：

不允许炉膛喷烟正压燃烧，因容易烧坏煤闸门、看火门及弧形管托板等；

如发现前拱砖或混凝土拱断裂脱落，应在24小时内停炉进行更换；

炉排前部链轮轴和后滚筒的油标中，每班应旋紧一次对轴承加油；

每班应检查调速装置、出渣机减速箱以及引风机轴承箱内的润滑油应保持在变动范围内，浅则应及时加油。渗油要及时消除；

若引风机发生剧烈振动，应停车检查，一般系内部叶轮磨损而致，应予调换；

锅炉底部地面上不可积水，以防潮湿腐蚀底座。

2、炉运行2～3星期，应进行检查一次。

检查前拱是否断裂脱落；

使链条炉排空载转动，在炉前链轮轴处逐排检查是否有炉排片断裂，如有应进行更换。

温度表、阀门、管道法兰等处如有渗漏应与修复。

3、炉运行一个采暖期后，应停炉进行全面检查维修，除作上述第2的各项工作外，尚需进行下列工作：

打开省煤器顶盖，清除管处结灰，并拆除弯头， 清除内部污垢；

清除锅筒内部、水冷壁管内以及二只集箱内的水垢和泥渣，并用清水清洗；

清除水墙管及锅筒着火面上的烟垢、煤灰；

将锅炉内外进行检查，如受压部分的焊缝，钢板内外有无腐蚀现象，若发现有严重缺陷应即刻修理。若缺陷并不严重，亦可留待下次停炉时修理，如发现有可疑之处，但并不影响安全生产时，应作出记录以便日后参考；

检查完毕后可在着水面涂锅炉漆，以防腐蚀；

检查引风机的滚动轴承是否正常，叶轮和外壳的磨损程度，使用单位应有叶轮的备件；

必要时将炉墙及外面的罩壳、保温层卸下，以便彻底检查，如发现有严重损坏部分，必须修妥后方可继续使用，同时将检查结果及修理情况，填入锅炉安全技术登记薄。

4、锅炉保温层罩壳（外包皮）及锅炉底座，（包括炉排地板下面和鼓风管）每年至少要油漆一次。

5、锅炉运行一年以上应遵下列检查维修工作：

调速装置、出渣机调速箱、引风机轴承箱等均应拆开清洗，并调换润滑油，安全离合器啮合面如有磨毛应进行修正，油封若损坏则应更换。

拆开链条炉排，检查链轮，炉排片，炉排销轴，后滚筒法兰轴承支梁上和地板上的磨擦条等处的磨损情况，严重者应加以更换。拉炉排时必须按运行转动方向由上面从头部向后拉不可倒拉，钢丝绳扣头的地方不可用卸夹，以免下部卡住，后滚筒装配时应严格注意轴线平行度，以免炉排跑偏。

6、锅炉长期不用的保养方法：有干法和湿法两种，停炉一个月以上，采用干保养法，停炉一个月以下可采用湿法保养。

干法保养法：

锅炉停炉后方去炉水，将内部污垢彻底清除，冲洗干净，在炉膛内微火烘干（注意不要大火），然后将10～30毫米块状的生石灰分盘装好，放置在锅筒内，不使生石灰与金属接触，生石灰的重量以锅筒容积每立方米8公斤计算然后将所有的人孔、手孔、管道阀门关闭，每三个月检查一次，如生石灰碎成粉状，需即更换，锅炉重新运行时应将生石灰和盘取出。

湿法保养：

锅炉停炉后放出炉水，将内部污垢彻底清除，冲洗干净，重新注入已处理的水至全满，将炉水加热到100℃，让水中的气体排出炉外，然后关闭所有阀门，气候寒冷的地方不可采用湿法保养法，以免炉水结冰损坏锅炉。

二十五、受压元件的检查和水压试验

根据《锅炉安全技术规程》锅炉如有下列情况之一时，就应对各受压元件进行内外检查和起压试验。

新装、改装和移装后；

停止运行一年以上，需要恢复运行时；

受压元件经重大修理后；

根据锅炉运行情况，对设备状态有怀疑必须进行检验时。

检验前因使锅炉完全停炉，彻底清除内部水垢，外部烟垢，必要时尚需拆除炉墙外面罩和保温材料，检查重点如下：

上次有缺陷的部件.

锅炉受压元件的内、外表面，特别在开孔、焊缝等处有无裂纹、裂口或腐蚀。

管壁有无磨损和腐蚀，特别是处于烟气流速较高附近的管壁。

受压元件有凹陷、弯曲、鼓包和过热。

锅筒和砖衬接触有无腐蚀。

受压元件或锅炉构架有无因砖墙或隔火墙损坏而发生过热。

进水管和排污管与锅筒的接口处有无腐蚀、裂纹，排污阀和排污连接部分是否牢靠。

安全附件是否合理、可靠，通向安全阀和压力表等开孔是否有堵塞。

自动控制，讯号系统及仪表是否灵敏可靠。

水侧内部水垢、水渣。

水冷壁管有无弯曲变形，腐蚀胀粗现象。

如腐蚀严重，做起压试验前还应做强度计算。

水压试验压力按下表：
	锅炉本体：      1.5P但不小于0.20MPa(P<0.8 MPa)

                P+0.4MPa(0.8 MPa～1.6 MPa)

                1.25P(P>1.6 MPa)

可分式省煤器：  1. 5P (在任何工作压力下)


水压试验步骤：

水压试验时，进水温度应保持在20～70℃左右，温度过低易使锅炉外壁凝结露水，与发生渗水等不严密情况会混淆不清，增加检查困难，温度过高则易引起不均匀的胀缩，且外表温度太高能使水滴蒸发，使渗漏处不易发现。

水上满后，逐渐升高压力至0.4 MPa时，即进行一次严密性检查，必要时可紧一次法兰、人孔门和手孔盖的螺钉。

水压试验时，水压应缓慢的升压，当水压上升到工作压力时，应暂停升压，检查有无漏水或异常现象，然后再升压到试验压力，保持20分钟，若压力没有下降，即降至工作压力进行检查。

（3）发现任何渗漏情况都应作上记录，以便降低到大气压时进行修理。

水压试验符合下列情况，即认为合格。

受压元件金属和焊缝上没有任何水珠和水雾；

水压试验后用肉眼观察没有发现残余变形；

省煤器管的接口没有漏水；

安全措施及注意事项：

严格禁止压力超过0.4MPa时紧法兰螺钉;

在水压试验时应有特殊标志,避免人多嘈杂的情况下发生危险;

有压力时不得站在焊口法兰及阀门的正前面.

水质要求:
	项目
	额定蒸汽压力/MPa
	P≤1.0
	1.0＜p≤1.6
	1.6＜p≤2.5

	
	补给水类型
	软化水
	除盐水
	软化水
	除盐水
	软化水
	除盐水

	给

水
	浊度/FTU
	≤5.0
	≤2.0
	≤5.0
	≤2.0
	≤5.0
	≤2.0

	
	硬度/(mmol/L)
	≤0.030
	≤0.030
	≤0.030
	≤0.030
	≤0.030
	≤0.030

	
	pH值（25℃）
	7.0～9.0
	8.0～9.5
	7.0～9.0
	8.0～9.5
	7.0~9.0
	8.0~9.5

	
	溶解氧a/(mg/L)
	≤0.10
	≤0.10
	≤0.10
	≤0.050
	≤0.050
	≤0.050

	
	油/(mg/L)
	≤2.0
	≤2.0
	≤2.0
	≤2.0
	≤2.0
	≤2.0

	
	全铁/(mg/L)
	≤0.30
	≤0.30
	≤0.30
	≤0.30
	≤0.30
	≤0.10

	
	电导率（25℃）/(μS/cm)
	—
	—
	≤5.5×102
	≤1.1×102
	≤5.0×102
	≤1.0×102

	锅

水
	全碱度b/

(mmol/L)
	无过热器
	6.0～26.0
	≤10.0
	4.0～24.0
	≤10.0
	6.0~16.0
	≤8.0

	
	
	有过热器
	—
	—
	≤14.0
	≤10.0
	≤12.0
	≤8.0

	
	酚酞碱度/

(mmol/L)
	无过热器
	4.0～18.0
	≤6.0
	4.0～16.0
	≤6.0
	4.0~12.0
	≤5.0

	
	
	有过热器
	—
	—
	≤10.0
	≤6.0
	≤8.0
	≤5.0

	
	pH值（25℃）
	10.0～12.0
	10.0～12.0
	10.0～12.0
	10.0～12.0
	10.0~12.0
	10.0~12.0

	
	溶解固形物/

(mg/L)
	无过热器
	≤4.0×103
	≤4.0×103
	≤3.5×103
	≤3.5×103
	≤3.0×103
	≤3.0×103

	
	
	有过热器
	—
	—
	≤3.0×103
	≤3.0×103
	≤2.5×103
	≤2.0×103

	
	磷酸根c/(mg/L)
	—
	—
	10.0～30.0
	10.0～30.0
	10.0~30.0
	10.0~30.0

	
	亚硫酸根d/(mg/L)
	—
	—
	10.0～30.0
	10.0～30.0
	10.0~30.0
	10.0~30.0

	
	相对碱度e
	＜0.20
	＜0.20
	＜0.20
	＜0.20
	＜0.20
	＜0.20

	注 1：对于供气轮机用汽的锅炉，蒸汽质量应执行GB/T12145规定的额定蒸汽压力

     3. 8MPa～5.8MPa汽包炉标准。

注 2：硬度、碱度的计量单位为一价基本单元物质的量的浓度。

注 3：停（备）用锅炉启动时，锅水的浓度倍率达到正常后，锅水的水质应达到本

      标准的要求。
a 溶解氧控制值适用于经过除氧装置处理后的给水。额定蒸发量大于或等于10t/h的的锅炉，给水应除氧。额定蒸发量小于10t/h的锅炉如果发现局部氧腐蚀，也应采 取除氧措施。对于供汽轮机用汽的锅炉给水含氧量应小于或等于0.050mg/L。

b 对于蒸汽质量要求不高，并且无过热器的锅炉，锅水全碱度上限值可适当放宽， 但放宽后的锅水的pH值（25℃）不应超过上限。

c 适用于锅内加磷酸盐阻垢剂。采用其他阻垢剂时，阻垢剂残余量应符合药剂生产厂规定的指标。

d 适用于给水加亚硫酸盐除氧剂。采用其他除氧剂时，除氧剂残余量应符合剂生产厂规定的指标。

e 全焊接结构锅炉，可不控制相对碱度。


排污率 5  % 。
PAGE  
2

