[image: image2.png].
& 6
T RHCHSAC——
= ’— -
! 5
PR Qgﬁ] ek 2]y
L)k
D -
[l
{

sy — [— e L
e g 0J F s
P e T 1 S Nﬁm&

e BARRRAAHER LTREREHAR

lt:ﬁm #nfk.
Tt B KE AR AR A

23
ek




常压生物质数控环保热水锅炉

说

明

书

张家口大北锅炉机械有限公司

产品简介

大北微电脑控制煤气化环保节能锅炉是由我公司与清华大学共同研制开发的更新一代高效、节能、环保，经济的小型节能产品。该系列锅炉性能独特，无烟、节煤、节电、自动化恒温燃烧、无需专人看管，体积小、运输、安装方便，是一种用途广泛的热源设备及取暖工具。环保性能指标达到并优于北京市DB11/139---2002《锅炉大气污染物综合排放标准》及国家标准《锅炉大气污染物排放标准》。详见检验报告。

锅炉原理及环保节能：该锅炉产品燃料来源广泛，包括：烟煤、木材等可燃物质。该锅炉采取封闭多点配氧燃烧原理，所有可燃物质在燃烧过程中产生的挥发份及烟雾均在高温下气化燃烧，煤中的硫也在炉中生成固体的硫酸钙及亚硫酸钙，残余的成份又消灭在锅炉尾段的处理器中，最终达到洁净的排放标准。若使用高硫煤时，使用中可在煤中掺入适量的固硫剂即可。

产品特点如下：

1、控制系统：微电脑控制系统，并且采用先进的无极变速技术自动控制风量，升温迅速；具有温度设定、循环控制、时间设定、自动封炉、故障报警等功能。 
2、高效节能：该锅炉为三回程中小型锅炉，两个燃烧过程，一个是燃料本身的燃烧，一个是燃料在密闭高温的状态下产生可燃性混合气体后的气化燃烧过程，锅炉合理的结构设计使燃料的气化过程平稳充分、安全，并采用逆向气化燃烧，燃烧安全，排烟温度合理，高于硫的结露腐蚀温度。 
3、环保：燃料无烟化安全燃烧，排放已达到国家I类地区排放要求。 
4、安全：锅炉在常压状态下运行，无须年检，无须专业司炉工操作。 
5、保温性能卓越：锅炉采用整体保温减少了热量损失。 
6、大容量型燃料仓：加一次燃料可燃烧数个小时，极大的减少了司炉工的劳动强度。 
7、锅炉体积小、无高大烟囱，便于安装。
8、燃料经气化安全燃烧后灰烬为少量白色的粉末或小块状物质很易于处理，未燃尽的燃料可以与新煤一起加入炉内继续燃烧。
锅炉示意图

安装方法（见示意图）

锅炉和补水箱应安装在锅炉房内，补水箱应敞开通大气，防止水箱冻冰，致使系统封闭造成爆炸事故。

锅炉不可放置在卧室或与卧室相同的房间内，更不可在锅炉房内睡觉，锅炉房内要保持良好的通风，一定要安装排风扇，防止煤气中毒。
烟囱安装应直出锅炉房，若必需拐弯时，应采用大于90度的活弯，并在加高烟囱的同时在拐弯处增加除尘口，定期除尘。
该锅炉为常压锅炉，其安装方法应按照说明书中附图进行，无论取暖、洗浴都处于常压状态运行。
供水管路上的单流阀最好采用挡板式立装为好，此种安装方式水阻小，回流密封性能较好。
锅炉采暖全自动安装示意图  

使用方法

第一次注水，由补水箱及自来水开关分别向锅炉及供暖系统注水，注满水后关闭供暖系统自来水开关，检查补水箱内水瓢是否良好，避免补水箱亏水。

确认供暖系统注满水后，通过微电脑控制设定水泵低温运转，检查水泵运转是否正常。若三项水泵，还需检查水泵是否反转，抽水是否正常等。供暖系统是否有漏水现象，确认供暖系统正常无误后，方可点火。

点火操作的要点与步骤（见示意图）

打开上中两炉门，从中炉门先在炉条上放一层块煤（直径8—10cm），炉排上煤层高度为15-20cm.

关闭中炉门，从上炉门放入木材（木材的量因炉型而定，例1000㎡炉放4-6公斤即可，大炉型相应多加一些）。

从上炉门放入硬纸盒易燃纸片，将风机一侧的调风门开关垂直放置，（微电脑控制设定70℃以上状态）此时点燃报纸，等点燃后立即关闭炉门，同时接通配电柜上风机电源，风机工作，若炉内气火过浓，炉体进风口会发出铁片的撞击声，此时可将调风开关水平放置，撞击声即可消除

待3-5分钟后，确认煤层已燃烧。关闭鼓风机，引风机工作后打开上炉门，从上炉门加煤（开炉门时切勿面对炉门），炉膛加满后，关闭上炉门，打开鼓风机，将微电脑控制设定为所需状态即可。

电器自动化部分：

    用户可根据自己的需要，设定锅炉回水温度，当出水口温度低于设定温度时，鼓风机将自动开启，电磁阀将自动关闭，锅炉旺火运行;当出水口温度高于设定温度时，鼓风机停止工作，引风机开始工作，电磁阀将自动打开，从而减缓锅炉内燃煤的燃烧速度。

循环泵直接受配电柜控制，当炉体水温升至设定温度时，水泵工作指示灯亮。水泵自动抽水循环，当水温度低于设定温度时，水泵工作指示灯灭，水泵自动停止工作。

当三相电源缺相时，将自动切断鼓风机与水泵的三相电源，检修完毕后，方可正常使用。

超高温保护：当使用不当造成炉体温度过高（炉体温度90℃以上时）将自动切断风机电源（鼓风机、引风机），同时炉体上电磁阀开关打开，待炉体降温后微电脑控制自动恢复正常。

漏电保护：当鼓风机与循环泵过潮及线路漏电时，配电柜将自动切断总电源，检修完毕后，方可重新供电。

日常使用方法：

    锅炉点燃且加满煤后，第二次加煤时间要根据炉型及设定使用温度来确定，一般约3-4小时后加煤。燃烧过程中，加新煤不可过迟，每次炉内黑煤刚燃烧完时加煤为好。每次加煤时必须先停止鼓风机的工作等引风机工作后方可开炉门，每次加煤前均须打开上、中两炉门，从中炉门用厂配撬棍，撬松火层，看清是否有炼焦或硬焦块，石头等，若有应及时松动或钩出，方可加煤。

    每12小时彻底清渣一次，以次日早晨清渣为好，此时仓内黑煤较少。

    其方法：关闭鼓风机，等引风机开启后，打开上、中、下炉门，先从下炉门将灰渣全部清出（清灰时一定要清出炉膛内进火口的灰渣，见示意图3），从炉条上把炼焦和石块钩出。此时看火炉膛内的红煤情况，若红煤过少，可少加些黑煤，关闭炉体炉门燃烧，待火膛稳定后关闭鼓风机，等引风机工作后打开上炉门满膛即可继续加煤即可。

    钩出的渣中若含有未燃尽的碳可拣出与新煤一起送回炉膛继续燃烧。

    每使用5-7日打开除尘器排污开关，将其除尘器内的残留物质清洗干净。每2-3日打开清渣小炉门，用搂灰把清除炉膛内火管中的灰渣，切勿因炉膛内炉渣过多赌塞火管入口，否则炉火不旺，甚至锅炉无法正常使用。

    发热器除烟尘方法：在长期使用过程中，出现炉体产热效果不好，可清理发热器火管，采用封火方法2，先封火，然后打开清渣炉门，再打开锅炉上方的清灰盒，露出火管，用钢丝刷通拉火管内的烟尘，直至清除干净为准，由下清灰门将刷下的炉灰与炉渣一起清理干净即可。

    封火：若出门长时间封火时，不得关闭总电源，避免炉体高温，膨胀，致使补水箱喷气涨水

    封火方法1：关闭鼓风机开关，其余不动。

    封火方法2：先关闭鼓风机开关，再关闭引风机开关，将手动调风旋钮杻至水平方向。

    封火起烧时，若采取第2种封火方式，必须将手动调风纽杻至垂直风向。

    说明：使用中，在停电或循环泵坏时，炉体升温，补水箱喷水，喷汽为正常现象，此时应保证补水箱内水位，不要过低。

    注：若洗浴中心用此锅炉时，切不可直接烧水使用，应采用换热设备与水箱，或者与厂家联系定做钻门的洗浴锅炉。

几点说明：

   1.当炉体旺火鼓风机停时，切勿关引风机开关，更不许将调风旋钮手动板起。

   2.有的煤燃烧时煤气过大，使用中有时会遇到气爆声也为正常，在此情况下，少加煤即可。

   3.当供风量大时，可在鼓风机口增加一调风旋板，阻止进风，延长其燃烧时间。

注意事项：

使用前请认真阅读说明书，服从当地经销商指导，按规程熟练操作，切勿拆改锅炉结构，尤其时电器控制部分。

锅炉在初点燃后或旺火时，切勿打开炉门。

使用中。需打开炉门时，要先关闭鼓风机，待风机工作停止后方可打开炉门。打开炉门时切不可面对炉门口，更不准从炉门口向里观看，以免被炉火烧伤。

循环泵及风机电源均由配电柜引出，切勿从别处引电源，否则后果自负。

当温控纽失控时，锅炉内水温过高，此时应查明原因，重点应检查水泵循环情况，不可断电，不要关闭总电源。

室温较高时，可将温控纽设置到低温状态，不能关闭循环泵。

冬季暂不用锅炉时，须将炉内的水排尽避免结冰冻裂。

锅炉不可放置在卧室或与卧室相通的房间内，更不可在锅炉房内睡觉，锅炉房内要保持良好的通风，防止煤气中毒。

 维护与保养：

     锅炉停炉前，炉内加入除垢剂，按规程清除水垢，打开排污开关，将污水放尽，注入新的软化水，并定期补水。清除炉体内烟灰、煤渣，放入生石灰防潮；在炉口吸热部位刷防锈漆，防止钢板受潮腐蚀，延长锅炉的使用寿命。停火时烟囱口要盖严，以防雨水流入炉内，腐蚀锅炉。

维护示意图

[image: image1.emf]
常见故障与解决方法
	现象
	原因
	解决方法

	补水箱或大气连通管喷水  喷汽
	停电，泵不运转

泵已损坏

泵功率过小

暖气循环系统过热汽化，排气阀失灵

配电柜失灵
	检查循环泵是否损坏或其他原因，查明原因检修后即可使用

检查配电柜工作是否正常

	封火时间短
	煤块过大致使炉膛内煤块间形成空间

每次封火前，炉膛内渣灰过多
	将煤块砸碎填实即可

封火前清除渣灰

	暖气片

热度不够
	操作不正确

没有定期除尘，造成火管赌塞

煤质太差，发热量不够

炉膛内渣灰过多

煤块过大或煤仓中有煤卡住形成空间
	请看说明书，按规程操作

清除除尘口内渣

更换热值高的煤块

清除炉膛内渣灰，尤其是炉条上的炼焦及石块

打开加煤口，通一下，让煤下沉落实即可

	暖气片冷热不均
	1.   循环水中不停产生各种气体，如不排出

会产生气阻，阻断循环水的运转

  出水管道气阻

  暖气片中存气
	调直出水主管道，出水主管道头部、中部、

末端应装排气阀

打开暖气片上角的跑风门，要多次排放气体

	短路循环
	离炉近处过热、离炉远处不热或热度不够，循环水走近道。
	调节每一组暖气片上的阀门或在暖气片进口处安装流片。泵循环要求暖气片上下温差约3℃。

调好后不得再动

	停泵后补水箱溢水
	检查出水管的止回阀是否漏水。回水管路上启闭器关不断
	拆下阀体，检查阀片是否卡住。维护启闭器或




常压热水锅炉技术指标
	
	热功率
（Mw）
	供暖面积
（M2）
	出60℃热水量t/h
	出回水规格（MM）
	外形尺寸
规格（mm）长宽高
	

	LCH 0.35
	0.35
	3000
	12
	65
	2140X1080X2110
	

	 LCH 0.7
	0.7
	6000
	24
	65
	3100X1530X2600
	

	  LCH 1.05
	1.05
	9000
	36
	89
	2860X1440X2680
	

	 LCH 1.4
	1.4
	12000
	48
	89
	3140X1590X3000
	

	
	
	
	
	
	
	


与传统锅炉对比
传统锅炉
- 需专职人员看守，连续加煤，劳动时间长，劳动强调大。
- 无恒温控制，炉火不稳定，水温忽高忽低，每次加煤时冒黑烟，且耗煤量难以掌握。
- 烟囱庞大，架立有难度。

-  燃料不能充分燃烧，热量损失大，有烟雾排放，环保性能差。
- 无自动保护功能，使用中，当出、回水稍有不畅时，炉体发热，极易发生爆炸。
数控锅炉
- 无需专人坚守看管，一次性加煤可运行数小时，按规程操作即可。
- 温度设定后（如设：60℃、70℃、80℃等）炉体自动恒温控制，室温稳定，温度设定值决定日耗煤量。
- 无需架立高烟囱。只需将锅炉通气孔引出室外即可。

- 燃烧充分节能，无烟雾排放，环保性能好。
- 多重自动保护功能，使用中，当出、回水不畅时，自动封火，保证了锅炉的安全使用。

与传统锅炉数据对比

	项目
	普通燃煤锅炉
	数控锅炉

	热效率
	60%
	82%

	取暖面积m2
	3000
	3000

	燃料热值 Kcal/Kg
	5000
	5000

	燃料Kg/h
	100
	73

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


名





称





单





位





规





格








PAGE  
1

