燃气（油）系列常压热水锅炉

安

装

使

用

说

明

书

张家口大北锅炉机械有限公司

电话：0313-4882599

一、锅炉简介：

本锅炉为系列快装型式，锅炉由锅炉本体、换热器、一次循环泵、燃烧器管路、阀门、管路仪表系统、电路控制柜等部件组成。  
火焰从燃烧器喷出,在由炉胆组成的燃烧室内燃与燃烬,高温烟气由炉胆向后流动,然后折回至前烟箱再经螺纹管流至后烟箱经烟囱排出。

本锅炉在本体结构上采用湿背式三回程或（中心回燃）结构,配置进口名牌燃烧机。锅炉燃烧采用程序起停,燃烧自动调节和中途熄火保护,燃烧性能良好,控制电柜具有锅炉出口水温设定,可自动调节锅炉出水温度,水温超高报警。

    本锅炉具有制造简单,钢耗低,体积小,热效率高,负荷调节比大等特点,整体组装出厂,用户安装方便,本锅炉可广泛用于各行业的热水采暖和生活用水。

二、锅炉形式及名称：

该锅炉为卧式内燃三回程湿背式（中心回燃）燃气常压热水锅炉。

三、安装说明：

１.锅炉的就位，参照GB50273《工业锅炉安装工程施工及验收规范》。该型锅炉无需特殊的地基,但需对地面进行灰土夯实后浇灌适当厚度的混凝土层,锅炉就位前,须以水平仪搅准地平,锅炉就为后,左右倾斜度≤5mm,锅炉前端较后端高出20mm，以利锅炉的排污。

2.烟囱的安装,锅炉的烟囱需高出周围建筑物组装后起吊,（包括防火罩）以螺栓紧固于锅炉尾部烟囱座上,且须垂直于地面,并装好钢丝绳拉线,将温度计安装在烟囱根部的测温束节上。

3.燃气及热水管道、阀门、仪表的安装：

（1）本锅炉生活用热水一次泵及管路阀门以在锅炉内接好,二次泵及管路阀门的安装请按出厂技术资料中的管路仪表图进行。

（2）本锅炉的采暖用热水管道及阀门的安装，按有关设计部门设计的采暖系统图及出厂技术资料中的管路仪表图进行。锅炉顶部大气连通管应与大气连通不得装设阀门、室外部分应有保温措施，锅炉采暖水出口至采暖循泵出口间的标高、不应高于锅炉补水水箱低水位的标高，锅炉补水箱应有水位观察与低水位报警装置，或自动补水装置。

（3）燃气管路及燃烧机控制仪表、阀门，按燃烧机附带安装使用说明书进行安装，并符合有关《规范》的要求。

4.燃烧器的安装、调试按燃烧器安装使用说明书进行。

5.电器接线，按控制柜及燃烧器说明书中电器接线图的要求，将动力线及控制线，传感信号线，接至相应的接线柱。

6.锅炉、燃气管道、及电器线路的检查：

（1）检查锅炉内部的锈蚀情况，以决定煮炉时的用药量。

（2）所有燃气管道作整体气密性试验。

（3）检查前后烟箱密封，将运输及安装过程中松动的螺栓拧紧，将烟箱密封。

（4）按燃烧机及控制柜说明书中，电器图检查所有电器接线是否正确良好。

四.使用说明：

※本锅炉的操作工必须经质量监督部门考核发证。

1.锅炉烘炉煮炉的准备工做：

（1）检查系统水、气管路所有阀门开启位置是否正且确，管道法兰及接头是否严密，不得有泄漏现象。

（2）按燃烧机说明书中的要求将燃烧机调整好。

（3）接通控制柜电源，检查控制系统是否正常。

2.烘炉和煮炉：

（1）烘炉，由于锅炉隔热保温层从空气中吸收一定的水蒸汽，所以锅炉在初次点火时，应将燃烧机调至最小功率进行24小时烘炉。

（2）煮炉：

烘炉与煮炉可同时进行，加药量可参照下表：

	药品名称
	加药量kg/㎡H2O
	加药量kg/台

	氢氧化钠（Na OH）

磷酸三钠（Na3PO4·12H2O）
	各2-3
	各12-18


注：1．药品按100％的纯度计算。

2．可单独使用磷酸钠煮炉，用药量为6 Kg/㎡H2O。

3．将药品配制成浓度为20％ 的溶液，一次加入锅炉，如果药量过多，可分两次加入。

（3）煮炉时应从最小的燃烧机负荷开始，逐渐调大燃烧机负荷，时间为2天。

（4）煮炉结束后，停止燃烧让炉水温度降至低于50℃后打开排污阀，将炉水全部放出，待锅炉冷却后，开启人孔，手孔，用清水冲洗锅筒内部，并进行检查，如发现仍有油污时，应按上述方法再进行煮炉，直至锅筒内部没有油垢为止。

3、锅炉充水及水质要求：

（1）锅炉完成烘炉煮炉及洗炉后，就可以向系统近行充水，系统冲水时应使用符合要求的软水，不宜使用暂时硬度较大的水，应尽量对给谁进行除氧。热水锅炉的水质应符合GB1576《工业锅炉水质》的规定见（表1）本锅炉可采用路内加药或炉外化学处理。

表一 ：               
	项     目
	炉内加药处理
	炉外化学处理

	
	给水
	炉水
	给水
	炉水

	悬浮物mg/L
	≤20
	-
	≤5
	-

	总硬度mmol/L
	≤4
	-
	≤0.6
	-

	PH（20℃）
	≥7
	10～12
	≥7
	10～12

	溶解氧  mg/L
	-
	-
	≤0.1
	0.1

	含油量  mg/L
	≤2
	-
	≤2
	-


（2）当软化水源的压力超过系统静压时，可直接由软化水进行系统补水，当软化水源压力小于系统静压时，就需要用补水泵进行对系统充水，在无补水泵时，可以用网络系统的循环泵向系统补水。

（3）系统充水的顺序是：锅炉-网络-热用户。

（4）热水锅炉的充水应将锅炉补水水箱补至正常工作水位，采暖及生活用水系统补水从略。

4、锅炉及各系统充满水后将循环泵放气旋塞打开，将泵内空气排净。

5、锅炉的起动：

本锅炉为程序启动，起动前先按控制箱说明书将参数值设定好，按控制箱上的起动安钮，燃烧机进入程序起动，首先进行炉膛吹扫，然后进入点火程序，燃气被点燃且火焰稳定后，锅炉程序启动完毕。

6、正常运行及调整：

（1）锅炉冷炉启动时，应注意水温平稳升高。初次升火时达到额定水温时间不低于4小时；一般情况下，启动也不低于2小时。如果锅炉在运行中网路中要进行温度调节时其温度变化不宜大于20℃/小时。

（2）锅炉稳定燃烧后，应注意观察出水、回水温度及压力变化，防止出水温度过高产生局部汽化现象。

（3）当锅炉需要短时间停炉时，停炉后不得停泵，应使管网循环水在系统中继续循环，以免炉水在短时间内汽化造成水击现象。

（4）运行操作事项：

①排污按锅炉给水品质和炉水化验结果而定，当炉水超过表一规定时，应对锅炉进行定期排污，一般排污次数每班不少于一次，当两台或两台以上锅炉使用同一排污总管时，禁止两台锅炉同时排污，排污时的操作步骤如下：

每一组排污管路上一般串接两只快速排污阀，操作时首先将距锅炉远的快速排污阀全开，然后微开距锅炉近的快速排污阀预热排污管道，待管道预热后再缓缓开大，排污完毕时，操作顺序相反，首先缓缓关闭距锅炉近的快速排污阀，最后在关闭距锅炉远的快速排污阀。

②锅炉在额定负荷下运行时，其排烟温度为220℃左右，当排烟温度突然升高时，需停炉后打开后烟箱门，检查后烟室是否与炉膛窜火，其可造成烟气短路而使烟温突然升高。

③温度控制器的控制温度可为用户需要设定，详见自控使用说明书。

④自动程序启停时，请注意各程序的动作情况及延续时间详见自控使用说明书。

7、停炉

锅炉正常停炉时，应先降低锅炉运行负荷，按下停炉按钮，锅炉则按程序自动停炉，但循环泵仍然运转一段时间，待锅炉出水温度降到50℃以下时，才可停泵，切断控制柜总电源。

锅炉因事故紧急停炉后，锅炉运行人员须正确判断事故原因，待故障排除后，才可重新启动锅炉。

8、维修及保养：

 （1）每季维修：

①清洗水泵入口滤网和油过滤器滤网。

②检查水泵密封填料。

③清理点火枪头部积炭。

④打开人孔、手孔清洗锅炉内部，检查锅炉内部结构及腐蚀情况，以决定是否需要化学清洗。

⑤检查电气仪表柜的线路有无松动并清扫积灰。

⑥检查锅炉所有阀门是否完好并进行清扫积灰。

⑦对锅炉各辅机的润滑油进行更换。

（2）每年维修：

①打开前后烟箱门，检查密封垫片及烟垢，锈蚀情况，以决定是否更换清理。

②打开锅炉后部的烟室盖板，检修耐火混凝土及密封石棉垫和燃烧器的烧嘴砖。

③检查进水和排污管道等的腐蚀情况。

④检查各电器、电缆的绝缘情况。

⑤检修电气仪表柜，并校验各控制仪表的正确性。

⑥锅炉大修后，须在工作压力下进行密封性水压试验。

（3）锅炉保养：

锅炉停炉期较长，必须进行保养，以防止锅筒内部的腐蚀，其保养方法分下列两种：

①干法保养法：

锅炉停炉后方去炉水，将内部污垢彻底清除，冲洗干净，在炉膛内微火烘干（注意不要大火），然后将10～30毫米块状的生石灰分盘装好，放置在锅筒内，不使生石灰与金属接触，生石灰的重量以锅筒容积每立方米8公斤计算然后将所有的人孔、手孔、管道阀门关闭，每三个月检查一次，如生石灰碎成粉状，需即更换，锅炉重新运行时应将生石灰和盘取出。

②湿法保养：

停炉后放掉锅水，并将锅内的水渣、污垢及腐蚀物清理干净关闭排污阀，打开放气阀和进水阀，用水泵向锅内注入软化水，将配好的已知浓度的碱液倒入锅筒内，当锅筒最高点的放气阀有锅水溢出时，停止上水，将锅水加热到80～100℃，使药液均匀，关闭放气阀和进水阀即可。在保养期间碱液使金属表面形成保护膜，药液控制标准为碱度不低于110毫克当量/升，PO4 不低于180毫克/升，在寒冷地区冬季应采取防冻措施。

一般加药量如下：
	药品名称
	碱液用水

	
	凝结水
	软化水

	NaOH
	2
	5～6

	Na3PO4
	5
	10～12

	（NaOH+ Na3PO4）
	1.5+0.5
	（4～8）+（1～2）


（4）燃烧器的维修与保养：（随机所附燃烧机使用说明书）

