余热锅炉

安 装 使 用 说 明 书
张家口大北锅炉机械有限公司
目录
锅炉安装准备工作

锅炉安装程序说明

平台扶梯安装
锅炉受压件的安装
水压试验

锅炉炉墙的砌筑及保温

烘炉

煮炉前的检查

煮炉
调整安全阀
正常运行
排污
正常停炉
紧急停炉
维护保养

检验

水质要求及排污率
注: 

1.本锅炉必须由国务院特种设备安全监督管理部门批准发证的单位安装、修理。

2.本锅炉必须由锅炉技术监督部门考核发证的司炉工操作。

3.本说明书仅供参考，操作规程由用户根据本单位具体情况自行编制。

4. 水质标准应符合GB/T1576《工业锅炉水质》。

锅炉安装准备工作
锅炉安装工程的准备工作，是保证整个工程质量、进度和经济性的重要环节，由于该项工程的复杂性，因而必须预先仔细地进行计划和编排，才能使安装工程顺利进行，锅炉安装前主要应做如下工作：

人员和技术准备：

组织安装所需要的各技术工种班组，确定各班组工作范围及技术人员的职权范围，组织安装人员学习有关技术文件，规程和安全技术措施，同时熟悉锅炉安装图纸。结合工地的具体情况和条件，编制各项措施和计划，并制定合理的安装程序。安装工作出应按本说明书外，必须符合GB50273的各项规定。

设备验收准备：

按制造厂提供的装箱清单，对零部件进行清点，根据锅炉安装图纸，复核设备的完整性，检查各部件在运输中是否有损坏，变形等情况。

施工现场及工具材料的准备：

场地布置必须考虑到仓库和露天堆积场的位置以及运输上的便利，场地还需备有各种泥浆的拌制地以及砖保温材料的堆放地。建立管子的校正台，根据安装部件和实际安装工作的需要，做出工具材料准备的详细计划。

锅炉安装程序说明

安装工作尽可能采取交叉、平行、流水作业。

凡属锅炉监察范围内的锅炉部件，须经该项设备检验和验收完毕方能进行安装。

每个安装程序应考虑相应的技术安全措施。

锅炉砌筑应在水压试验合格后进行。

钢结构件安装

钢结构件包括钢架平台扶梯等，除钢架外均在工地装配。

安装前的准备工作

1、基础验收和划线：

（1）、基础的划线和验收，均以地基图的尺寸为准，同时检查基础标高的尺寸，基础的表面和基础的质量。

（2）、验收时测量土建规定的主中心线和各辅助中心线间的关系尺寸。应符合图纸要求和有关规定。

2、钢结构的验收按GB50273。

锅炉受压元件的安装
1、本体在安装前应检查内外表面有无裂纹、撞伤等缺陷，焊接质量是否符合要求，找出其水平垂直中心线标记，并记录是否正确。
水压试验

锅炉系统及附属装置组装完毕后进行水压试验，水压试验应符合GB/T16507《水管锅炉》的要求。

试验范围：锅炉本体、管道。

水压试验前的准备工作：

敷设连接给水及升压用电动泵的临时管道。

试件充水之前，内部应清理干净。

装设两只检验合格的压力表。其量程是试验压力的1.5~3倍。

实验前要详细检查一遍管道上的阀门，法兰等上的螺栓是否旋紧。

打开锅炉的放气阀，以便进水时放出锅炉内的空气。

关闭所有防水、排污阀门，拆除安全阀，防止阀门损坏。

试验时应有专人指挥，各部分检查及有关工作应有专人负责，其他人员不得接近。

二、试验

1.水压试验时，锅炉房内空气温度不低于5℃，否则应有防冻措施。

2、锅炉充满水后，金属表面如有结露，应予以清除，水压试验压力升降速度一般不应超过每分钟0.3Mpa,当达到试验压力的10%时，应做初步检查，如未发现泄露，可升至工作压力检查有无泄露和异常现象，然后继续升至试验压力。保持20分钟后降至工作压力进行全面检查，检查期间压力应保持不变，检查中若无破裂，变形及漏水现象，则认为试验合格。

3、水压试验压力标准规定按《锅炉安全技术规程》执行。

4、水压试验完成后，必须有专人负责把水放出。

5、试验不合格允许返修，修改后应重新进行水压试验。
第六节、锅炉保温

炉墙的砌筑必须在水压试验合格后进行。

炉墙砌筑必须按炉墙图纸进行，必须符合GB50273之规定执行。

1、砌炉工作应待锅炉本体完全安装后，并经校正和水压试验合格后，才能进行砌炉工作。

2、耐火材料和保温材料应保持干燥，不得受雨淋，以免降低机械性能。

不同等级和牌号的耐火材料应分别堆放，并标明记号，以免砌筑时搞错。

炉墙砌筑好以后，应对本体及进出口烟道进行外部保温，减少散热损失。

炉墙砌筑重点是砌体的密封和保温性能，炉墙砌筑应以此为原则进行施工，验收。砌筑应四周同时并进，各砖头应成锁口式，连接转角不准使用1/4以下碎砖。锅筒与炉墙接触部分应在其筒体上缠石棉绳。

第七节、烘炉

炉墙砌好后，经过监察部门检查及辅机试运转验收后，证实了各部分由安全启动的条件即可开始烘炉。其目的在于使炉墙能够很好地干燥，在使用时不致破裂。

烘炉前的准备工作：

检查烟气流经部分，烟道是否清楚干净，然后关闭各检查门。

检查疏水、排污系统是否畅通。

安装好经校正好的热工仪表。

检查给水的可靠性，向锅炉进水。

二、烘炉方法：

锅炉及附属设备全部安装完毕后，炉墙砌筑合格后，具备烘炉条件后可进行烘炉。

烘炉前先向锅炉进水至正常水位。

本锅炉烘炉温升利用烟气流量控制，按对流管束入口处的烟气温度烘炉温升不应超过10度/小时，前期每天温升不超过50度，在此温升速度下烘炉5-6天，在烘炉后期每天温升部超过100度，在此温度下烘炉8-10天，烘炉时间14-16天即可。

第八节、煮炉前的检查

在烘炉和煮炉前，必须详细检查锅炉的各零部件，检查项目如下：

（1）引风机、给水设备试运转要正常。

（2）人孔、手孔是否严密，附属零件装置是否齐全。                                                                                                           

（3）给水管路、排污管路是否完整。

（4）炉墙是否正常。

第九节、煮炉
新安装或大修的锅炉、在使用前应进行煮炉，以除本体内部的锈蚀痕迹、油垢和附着的焊渣等。
锅炉各部件安装完毕经检验和试运行后，证实各部件有安全启动条件，即可开始煮炉。

如果锅炉需要烘炉，则烘炉和煮炉同时进行。

煮炉可采用纯碱（Na2CO3）.其用量以锅炉容积每立方米计：6公斤/米3水。锅炉用纯碱98.4公斤。（按100%纯度计算）

煮炉所用的上述药物应配制成浓度为20%的均匀溶液，不得将固体药品直接加入炉内。

将已处理的水注入锅炉内，进水温度一般不高于40℃，待炉内水位稳定后，观察水位有否降低，并检查锅炉人孔盖、法兰结合面及排污阀等是否有漏水现象，如有漏水应拧紧螺栓。

如果单独煮炉，煮炉的整个过程时间（包括加药时间）一般为2-3天。在煮炉末期额定压力为工作压力的75%，如在较低的压力下煮炉，则适当延长煮炉时间。

煮炉后符合下列条件：

筒体内部无锈蚀痕迹，油垢和附着焊渣。

筒体内壁上用石棉布轻擦，能露出金属本色。

5、煮炉完毕后，应将人孔打开，进行内部沉积物的清理、冲洗和检查，检查排污阀有无垢塞和卡死现象，冲洗同药液接触过的疏水阀门。
第十节、调整安全阀
按照GB/T16507《水管锅炉》规定的压力进行调整。

安全阀的整定压力：1.04倍工作压力

1.06倍工作压力

1、所有安全阀校正后不许乱动。

2、切勿敲击安全阀上的任何部分，开启安全阀只能用阀上的控制杠杆。

3、在安全阀未校正前锅炉绝对禁止投入运行。

第十一节、正常运行

锅炉正常运行时要求做到：制定管理制度，保持锅炉房的整洁、做好交接班工作和巡回检查。加强对机械设备和仪表的监视，确保安全可靠防止事故发生。司炉工应定期总结操作经验，不断提高运行水平。

给水和炉水要求：应符合GB/T1576.

所有给水设备是否正常，应在交接班时进行检验，如有故障立即修理。

压力表

压力表弯管应每班冲洗一次，检视压力表是否正常，如发现压力表损坏，应立即停炉修理或更换。为了保证压力表正确，每半年校验应不少于一次，如读数相差一个大气压，应进行修理或更换。

锅炉房的清洁：

（1）锅炉房内应保持清洁，锅炉房内不应堆放其他杂物。

（2）注意室内照明，对水位表、压力表尤应良好照明，使司炉看得清楚，经常巡视锅炉周围，检查锅炉和附属零件是否正常。

第十二节、排污

为了保持受热面内部清洁，避免炉水发生汽水共腾，必须对锅炉进行排污，以确保水质符合要求，排污率5%。

1、首先将距锅炉远的快速排污阀全开，然后微开距锅炉近的快速排污阀预热排污管道，这时排污管道内应无冲击声，如有冲击声应关小慢开阀至冲击声消失为止，然后再缓慢开启。关闭时的程序与上述相反。排污完毕，关闭排污阀后，应检查排污阀是否严密。

2、如两台或两台以上锅炉使用同一排污总管，而排污管上又无逆止阀门，排污时应注意禁止两台锅炉同时排污。如一台锅炉正在检修，则排污前必须将检修中的锅炉与排污管路隔断分开。

第十三节、正常停炉

热备用停炉

当锅炉短时暂时不用时，关闭进烟口烟气挡板，使烟气旁通，然后进行清灰等工作。

停炉后应严格监视压力、水位、水温等变化，停炉后控制水温。

二、正常停炉

1、关闭进烟口烟气挡板，停止进风机。

2、锅炉停炉，经6小时后，可以打开烟道门慢慢加强通风，并换水一次，经6-10小时后，锅炉放水一次，炉水温度小于70℃时，才可把炉水放出。

第十四节、紧急停炉

锅炉运行中，如遇下列情况之一时，应采取紧急停炉，并通知有关部门。

锅水温度急剧上升失去控制时。

给水泵失效时。

压力表或安全阀失效。

锅炉元件损坏，危及运行人员安全时。

给水泵不断加给锅炉补水及采取其他措施，但水位仍继续下降。

管板开裂、保温材料开裂等严重威胁锅炉安全运行时。

其他异常运行情况，且超过安全运行允许范围。

紧急停炉一般按如下步骤进行：

关闭进烟口烟气挡板，关闭进风机和烟道闸板。

因停电和给水机械失效的紧急停炉，应监视锅炉出水温度的变化。

第十五节、维护保养

做好锅炉停运期间的维护保养，目的是保证锅炉能安全正常运行，延长设备使用寿命。

炉体外部防腐保养

锅炉停炉冷却后，必须彻底清除受热面，烟道等部位积灰。

在干燥地区可打开烟道闸板进行通风。一般可在烟道放粒度10-30mm生石灰，其用量按3千克每立方米锅炉容积计算，然后关闭全部调节门。应定期检查更换，如潮湿严重应经常用小火烘烤。

二、炉体内部防腐保养

采用吸性能力很强的干燥剂（无水氯化钙，生石灰和硅胶等）使锅炉给水系统金属表面干燥防止腐蚀，锅炉停用后把水放尽，利用炉内余热，将金属表面烘干，然后将药防止在搪瓷盘或口袋里，均匀放置锅炉内，然后紧闭全部阀门。

三、锅炉保养注意事项

    1、干燥剂不要直接接触金属表面，故干燥剂只能装入器皿容积1/2。

    2、放置干燥剂后，关严人孔、阀门、炉门。

    3、每月检查两次，防止干燥剂失效。

第十六节、检验

锅炉定期检验包括外部、内部及水压试验。使用单位必须安排锅炉的定期检验工作。

锅炉一般每年进行一次外部检验，每两年进行一次内部检验，每隔六年进行一次水压试验。

第十七节、锅炉水质要求及排污率

	项目
	额定蒸汽压力/MPa
	P≤1.0
	1.0＜p≤1.6
	1.6＜p≤2.5

	
	补给水类型
	软化水
	除盐水
	软化水
	除盐水
	软化水
	除盐水

	给

水
	浊度/FTU
	≤5.0
	≤2.0
	≤5.0
	≤2.0
	≤5.0
	≤2.0

	
	硬度/(mmol/L)
	≤0.030
	≤0.030
	≤0.030
	≤0.030
	≤0.030
	≤0.030

	
	pH值（25℃）
	7.0～9.0
	8.0～9.5
	7.0～9.0
	8.0～9.5
	7.0~9.0
	8.0~9.5

	
	溶解氧a/(mg/L)
	≤0.10
	≤0.10
	≤0.10
	≤0.050
	≤0.050
	≤0.050

	
	油/(mg/L)
	≤2.0
	≤2.0
	≤2.0
	≤2.0
	≤2.0
	≤2.0

	
	全铁/(mg/L)
	≤0.30
	≤0.30
	≤0.30
	≤0.30
	≤0.30
	≤0.10

	
	电导率（25℃）/(μS/cm)
	—
	—
	≤5.5×102
	≤1.1×102
	≤5.0×102
	≤1.0×102

	锅

水
	全碱度b/

(mmol/L)
	无过热器
	6.0～26.0
	≤10.0
	4.0～24.0
	≤10.0
	6.0~16.0
	≤8.0

	
	
	有过热器
	—
	—
	≤14.0
	≤10.0
	≤12.0
	≤8.0

	
	酚酞碱度/

(mmol/L)
	无过热器
	4.0～18.0
	≤6.0
	4.0～16.0
	≤6.0
	4.0~12.0
	≤5.0

	
	
	有过热器
	—
	—
	≤10.0
	≤6.0
	≤8.0
	≤5.0

	
	pH值（25℃）
	10.0～12.0
	10.0～12.0
	10.0～12.0
	10.0～12.0
	10.0~12.0
	10.0~12.0

	
	溶解固形物/

(mg/L)
	无过热器
	≤4.0×103
	≤4.0×103
	≤3.5×103
	≤3.5×103
	≤3.0×103
	≤3.0×103

	
	
	有过热器
	—
	—
	≤3.0×103
	≤3.0×103
	≤2.5×103
	≤2.0×103

	
	磷酸根c/(mg/L)
	—
	—
	10.0～30.0
	10.0～30.0
	10.0~30.0
	10.0~30.0

	
	亚硫酸根d/(mg/L)
	—
	—
	10.0～30.0
	10.0～30.0
	10.0~30.0
	10.0~30.0

	
	相对碱度e
	＜0.20
	＜0.20
	＜0.20
	＜0.20
	＜0.20
	＜0.20

	注 1：对于供气轮机用汽的锅炉，蒸汽质量应执行GB/T12145规定的额定蒸汽压力

     3. 8MPa～5.8MPa汽包炉标准。

注 2：硬度、碱度的计量单位为一价基本单元物质的量的浓度。

注 3：停（备）用锅炉启动时，锅水的浓度倍率达到正常后，锅水的水质应达到本

      标准的要求。
a 溶解氧控制值适用于经过除氧装置处理后的给水。额定蒸发量大于或等于10t/h的的锅炉，给水应除氧。额定蒸发量小于10t/h的锅炉如果发现局部氧腐蚀，也应采 取除氧措施。对于供汽轮机用汽的锅炉给水含氧量应小于或等于0.050mg/L。

b 对于蒸汽质量要求不高，并且无过热器的锅炉，锅水全碱度上限值可适当放宽， 但放宽后的锅水的pH值（25℃）不应超过上限。

c 适用于锅内加磷酸盐阻垢剂。采用其他阻垢剂时，阻垢剂残余量应符合药剂生产厂规定的指标。

d 适用于给水加亚硫酸盐除氧剂。采用其他除氧剂时，除氧剂残余量应符合剂生产厂规定的指标。

e 全焊接结构锅炉，可不控制相对碱度。


排污率 5  % 。
PAGE  

