DRF型热风炉

说

明

书
张家口大北锅炉机械有限公司
一、简  介

DRF型电热风炉是我公司自行研制的高科技产品。该热风炉是一种新型组合式电供热设备、具有国内先进水平。它广泛用于矿井粮食、化工、印染、蔬菜脱水、糟渣类烘干以及矿井采暖等行业。

该电热锅炉采用先进的电热翅片管（电热管为不锈钢），配以名牌的鼓风机。电热管可根据负荷大小分组运行，鼓风机进口、热风出口配有调节风门，整体撬装出厂，安装方便可靠，该炉具有适应性广、热效率高等特点。

本设备属于常压设备，运行安全、可靠。

本公司技术力量雄厚，具备较强的科研开发设计能力和机械加工能力。公司有完善的生产管理和质量管理体系，有经验丰富的高素质的安装调试队伍，有完备的技术培训和售后服务体系。
二、热风炉示意图

[image: image8.png]Te0+ 0L+ TC2¢

A2L6HLIF*3 20004 Tco-  TC- Te2- T8
WIS 20000 0 P S O R R O I
v 42165 FE#450V*1
O s 2w Wl
- EWOEW WE RE
DZ47-63
KM
CJX2-6511
380V
E
T
M
6
v
e
It 2 0 ?? 27 1

10% BRPEEE o7 FE| sormear

2 0





三、主要技术参数表

	型号
	热风温度（oC)
	额定功率（KW)
	热风出力（Kcal/h)
	风量（m3/h)
	风机功率（KW）

	DRF60
	50～280
	60
	5×104
	3300～600
	3～5.5

	DRF90
	50～280
	90
	8×104
	5000～800
	5.5～7.5

	DRF120
	50～280
	120
	10×104
	6600～1200
	7.5～11

	DRF150
	50～280
	150
	13×104
	8300～1400
	7.5～11

	DRF180
	50～280
	180
	15×104
	10000～1800
	11～15

	DRF300
	50～280
	300
	25×104
	18000～3000
	15～18.5

	DRF360
	50～280
	360
	30×104
	20000～3300
	15～18.5

	DRF480
	50～280
	480
	40×104
	30000～4500
	15～18.5

	DRF630
	50～280
	630
	50×104
	33000～5500
	15～22

	DRF720
	50～280
	720
	60×104
	35000～6600
	15～30

	DRF1100
	50～280
	1100
	90×104
	35000～6600
	22～30

	DRF1440
	50～280
	1440
	120×104
	40000～8000
	30～45

	DRF2100
	50～280
	2100
	180×104
	45000～10000
	30～45


四、工作原理与结构特点
1、工作原理：

DRF电热锅炉采用先进的电热翅片管（电热管为优质不锈钢），配以名牌的鼓风机。电热管可根据负荷大小分组运行，鼓风机进口、热风出口配有调节风门，整体撬装出厂，安装方便可靠，该炉具有适应性广、热效率高等特点。

电热管外部采用翅片，增大了换热面积，根据负荷可实现分组运行，冷风从鼓风机进入换热本体，直接与电热管进行换热，热效率高，热风炉本体外部保温，热损失小，配以名牌电控系统，运行稳定可靠。产品工作温度可在50℃～300℃中调节。

2、结构特点：

该系列电热风炉为锅炉本体、鼓风机与控柜组装在一起，整体撬装出厂;现场安装方便，结构紧凑，电控结构合理，安全装置齐全,可实现分组运行；操作简单，节省炉体的建造费用及空间，组合安装及维修简单容易维修方便;温度控制容易、且升温迅速，安全性高。热效率高。

3、执行标准
A、JB/T 10393-2002《电加热锅炉技术条件》

B、JB/T2379-1993《金属管状电热元件》
五、安装

1.本锅炉为撬装锅炉，整体出厂。

2.先检查锅炉房地基情况，要求地面平整，按锅炉房平面布置图画好中心线，直接安装锅炉即可。

3.检查电源情况，与锅炉需要的电缆相符后，合理接入电缆。

4. 现场配接热风出口管道，接入到需热风处，寒冷地区需要管路保温。

5.进行初步调试，确定电控系统及测点是否符合设计要求，达到合格后，交付用户使用。

电热风炉操作规程

把风机加油至油标中线（40#机械油）。

调整皮带松紧在合适的位置。

运行前检查进出口的调节风门是否处于开启状态。

检查电控系统是否正常。

1、开机顺序：

A,打开鼓风机：打开鼓风机后，并调至要求转速，再将调节调风门调至合适位置（以初次调试点为参照点），

C.开启电热锅炉电源，再打开电管开关。逐步提高机组的运行，根据需要温度逐渐加大机组功率。

2、关机顺序：

A.关闭控制柜开关，机组停止运行，待温度降低到50oC以下时，再关闭鼓风机。自动运行时，鼓风机延时停机。
B.紧急停炉时：（如停电、机械故障）必须关掉电源，打开冷风调节门。
3、检修机械设备时必须切断电源。

          张家口大北锅炉机械有限公司

电热风炉电控柜功能

1、锅炉控制柜设有专门的缺相保护器、过压欠压保护、短路保护等基本的电气保护功能。
2、锅炉控制柜具有手动、自动切换功能，无论手动、自动状态下，锅炉加热机组与风机协调工作，自动状态下风机不启动，锅炉加热机组不投入运行，锅炉加热停止后风机延时停机，延时时间可以调节。
3、锅炉控制柜设有四个温度传感器，分别为：

a、进风温度，具有显示及监测功能; 

b、出风温度,监测、显示、超温报警停炉功能，控制锅炉自动启动上下限温度及自动调整锅炉功率；

c、炉膛温度，配有二个温度传感器，在炉膛中部，分上下位置，具有监测及显示功能。

设置说明

开机进入主界面，点击任意处进入监视页面。

上边灰色方框是进入各个功能的入口。

温度纪录纪录进风温度和监测温度还有出风温度，每15分钟纪录一次，纪录10天。

报警纪录纪录所发生故障的的事件。

.时间设置

      在监控页面，点击时间设定输入密码19888进入时间设定页面。

在正常情况下时间每天和触摸屏时间更新，所以只要调整触摸屏时间一般就可以了。

按屏幕上“触摸屏时间”进入时间设置画面，分别输入年月日时分秒及星期在点击返回。如果发现时间PLC时间和触摸屏时间相差较大可以点击修改PLC时间直接调整同步时间。

点位显示用于调试时每一个点位显示的开关量及数字量，还有一个重要的功能，在输出的电热管报警故障时需要把某一路退出工作，这时系统还要报警，所以只要在这一页面点击相应强制停止那一行的相应的指示灯使这一路电热管退出工作（触摸屏会提示那一路电热管出故障）。

设置

   点击进入温度段设置，分为5个温度段，每个段可以设置一个时间段。但不要把时间设置重复。启用按钮可以选择这一时间段是否要投入运行。开始时间几点几分至结束时间几点几分。在点进入设置这一时间段的温度。

    名称介绍：

接近温度：是一个低于要设定的温度的一个值。在到达设定温度时让其快速达到设定温度。

启动温度投入时间：是在出风口温度低于接近温度时，每一路接触器投入的间隔时间。

预达到温度：是下限和接近温度中间的一个温度，器缓存作用。

预达到温度工作路数:在这一温度段有几路接触器工作。

下限温度;设定温度工作的下限范围。

目标温度工作路数：在上下限之间有几路接触器工作。

目标温度：要设定的温度。

目标温度工作时间：是一个经验值，根据需要设置单位是秒

上限温度：目标温度的工作范围上限。

上限温度退出时间：当温度超过上限温度时每一路接触器退出间隔时间，要快于目标温度工作时间。

超高温度：是一个警戒温度，高于这个温度要报警，但不停机，根据工艺设置。

超高温度停机时间：要快于上限温度退出时间。

停机温度：达到这一温度报警并快速退出加热管。

停机温度停机时间：是停机温度的间隔停止接触器的时间，要快速退出。

温度的设定方法：

      填入目标温度。根据工艺要求填入上限温度下限温度

旋钮打到手动位置，打开风机，使其运行正常，开加热管使其达到目标温度，在减少电热管的投入数量。使其达到多开一路温度慢慢上升，减少一路温度慢慢下降。这时可以把设定的温度填入目标温度，此时多开一路温度慢慢上升的路数填入的路数填入目标温度工作路数。看目标温度到上限温度需要的时间填入目标温度工作时间要求，其在停止一组后温度的惯性加热不会超过上限温度，否则减小目标温度工作时间。

  预达到温度工作路数要比目标温度工作路数多1-2组。

预达到温度的设定根据目标温度的加减时间设置一个提前量的温度

接近温度的设定，根据温度找一个提前量。（准确度要求不高）

启动温度投入时间根据现场情况设定，不使接触器同时或快速吸合。

8.进风温度上限设定，进风温度下限设定，一号监测二号监测分别输入相应的保护温度风机停止延时时间是在风机正常停机时延时停止的时间单位是秒。

9.加热功能选择是选择是用于加热的方式选择.温度段上边以介绍，点击输入密码出现输入密码界面在点打开密码。出现键盘，输入“123456”在按ENT显示密码以打开，点击确认再点返回，将画面点击到PID段一边出现PID参数设置注意:非专业人事不要进入修改参数。

运行操作

在正常情况下，急停按钮没有按下，选择按钮在手动时可以在风机启动的情况下启动任何一路电热管。

     在自动模式下，在监控页面点击红色方框，机器延时15秒启动，根据设定的加热方式控制电热管加热，故障时报警列表显示报警内容。停止时在按同一按钮机器延时停止。

故障电热管组的退出

假如电热管的第二路出现问题，如果在短时间内可以修复，可以不进行此项操作，如果在短时间内无法修复，报警一直在报警输出，那么请进行如下操作。

       在热风炉监控页面，点击点位显示出现输入密码，输入19888进入页面。在强制停止一行找到2号电热管按点击Y3下按钮使指示灯由绿色变为红色时强制停止输出完成，这一路的报警解除，但不影响其他的报警输出。在故障修复完成时可以在回复。解除强制停止。
[image: image1.png]BRGNS

BRAUINA

BOREAN

&

¢ e o

HREENE




电加热锅炉炉电控柜原理图

[image: image2.png]P a Fn
2 @ &
K1 KM3 M5 N7 KM9 KM1L
K2 KW KgS kWS KNIO
i 4} O XT X3 X5 7 XX \7xen
L FG oM X0 X2 X4 X6 X10 X124 X6 xe0
XC3-32
ov A COMO coM1 CoM2. ¥3 ¥5 Y6 vio cowt 5
w0l B vooow e Cwcow o yr v O,
e
%
k2 " 77 ?? 1
= 10% PLOBEAE
R 29 L 2017.6 27





[image: image3.png]ARTF RSP 207 2

JEHIT, 2R

BIPLCHIX23 S 224 T
KA12FHIKM1-KM5. KAL34% HKME—KM10
KM11
R BN
6 Kz 7
e [ AN s [ g [ mw [
l—\;xw I\;KMQ l\;KME l—\LMQ IN;KMH
11 21 81 91 1
ik g #iE 7 #ik 7 ik g #ik g7
12 22 82 82 Kt [ 112
- ~7
I [ I
K11
e Lk /
A e M fe
10 73 93 13
= KM2 O3 kus 07 KMo T (-]
1 KM2
4 24 84 94 et
B Bi
T TSI 2RI T BRI T
s , 22 ??
= % R REES 2 !
! 27 H 2017.926





[image: image4.png]—{F—— s
oy COMO CoM1 COM2 Y3 VA
K2 24V Yo Y1 Y2 ¥
4| '7\( 25 MAE
©
T oo XC-ESTCA-P
6
v ssmns T0+TCI+ Teae  Te3+ O CEe
Ic1- TC: T1C3- T
©
T
M,
v comua
1
' w o ! o
o mmmme 1528 R o2
W kW EE
o o [T Tt lols
L somew D100 [plo1  IDLO2 2T o s
v s o|®
[oR N
HR o7
01004
" mn I ols
w2
T s 00101 Te2e
T00-  TCI- TC2- 78
i
L} s
T P I [P P PO (P O I ) P
2 — ?? 22 1
o BRI 10+
% 2 0 ?? L 2017.6 27





[image: image5.png]00+ TC1e 2
AZL6IFSS 20004 T TCl- Te2-

IR B3 20000 [ 3 I P N O T S (PN T IR P )

12L6H R #5011
%5 25 HA R
B HW R R

DZAT-63

KM2 KM

9

72KW | T B8H1
| ! UV e
L I 4
&
150, 9B IE
36KW AHLISKN
32 W " ?? ?? 1
3 2 7 9 27 G 2017.6 27





[image: image6.png]] L Y I o P | KM10C ca
KM g4 24{kM2 94|KkM2 104 Lyra Jemn
[
mit
Bi
i 1 25 A 95 105 kG HABL
i . ?? ??
s 108 ARPIARERINH = -
1 ?? U 2017.9.26





[image: image7.png]I I T I
R L B — Pt
. ’ oV COMO coM1 CON Y3 V5
K2 24v YO Y1 ¥2 V4
4| '7\( 25 mabi
o
T oo XC-ESTCA-P
i )
v nne TC0-TCI+ Te2+ Te3 TCHTChr
LSO (6 S (¥ 3= T Tes-
s
L e som I
%
v comua
o 1
Vo rmma 528 R o2
[P R
. [Tt T 1] ol
L somew D100 1101 10102 2T o s
v s ofs
[eR N
xio
REIE
(I EUR————— it o1
K,, wioos B2
4D7m L e O s
a2
T s 00+ IO+ TC2+
00~ TCI- TC2- 78
X
N ) L,
e s e [ e Lo | ] o] e
T2 . 27 1
x 10 AP A L0-157
2 0 L 2017.6 27
T T T T T T







