WDR系列电加热锅炉
安装使用说明书
张家口大北锅炉机械有限公司
目录
结构、性能简介
出厂情况
安装前的准备工作
安装要求
煮炉
锅炉启动
调整安全阀
压力表的安装
正常运行
排污
停炉
维护保养
受压元件的检查和水压试验
电气控制和安装使用要求
十五、
附注

注意：

本锅炉必须由国务院特种设备安全监督管理部门批准发证的单位安装、修理。

本锅炉必须由经技术监督部门考核发证的司炉工操作。

本锅炉操作规程由用户根据本单位实际情况自行编制。

本产品必须选用持证单位生产的压力管道元件。

结构、性能简介
WDR系列电加热锅炉是采用电能通过新型电热管进行直接加热的节能环保型产品，适用于电力资源丰富，环保要求高的地区，作为采暖和生活用水用设备。锅炉采用卧式单锅筒，两端布置电热管。

锅炉具有以下特点：
结构简单、安装使用方便，占地少，运行人员少，无任何环境污染。
电热元件传热效果好，启动升温快，热效率高，锅炉换热效率可达98%以上。

电热元件分组循环投入和切换，提高使用寿命和整体性能。
锅炉附属设备配套齐全，安装周期短，一次性投资低。
安全保护装置齐全。
出厂情况
锅炉大件分为锅炉本体、管道仪表、电气控制箱三部分出厂。
出厂技术资料包括：锅炉总图、本体总图、管道仪表、强度计算书、安全阀计算、产品质量证明书、安装使用说明书和供货清单。
安装前准备工作
将锅炉运到使用现场后，为确保安装质量和迅速投产，安装前必须做好下列工作：
施工人员配备：锅炉安装必须有专业人员负责，并配备管工、钳工、起重工、冷作工、合格电工、气焊工以及辅助工等。
组织有关人员学习《锅炉安全技术规程》、《安装使用说明书》及锅炉图纸以便于了解和掌握安装、起重和运行操作事项。
确定安装地点
安装地点最好接近配电室和用户地点，以利缩短管路，降低基建投资，减少管路热损失。
给水和排水方便。
在安装与运输时，道路畅通

锅炉房的布置应符合《锅炉安全技术规程》的规定，要求锅炉房内光线充足，通风良好，地面不应积水
地基准备
对安装锅炉的地基无特殊要求，只需将锅炉平放在厚度不小于120mm的石子水泥地面上即可，但在做地面时应考虑紧急排放用的排放下水（地漏）和锅炉排污管路需要暗设时的预留沟槽。
设备验收：
当锅炉运到施工现场后，应按照“总清单”对零部件进行清点验收，根据锅炉总图复核设备的完整性，检验锅炉大件在运输过程中是否损坏或变形等情况，并做详细记录，以便妥善处理。
装锅炉大件时，应在炉顶的两个专用吊耳上进行起吊。
安装要求
主蒸汽（主出水）管路的引出直段一般应大于0.5米，其弯曲半径宜大于等于管子直径的5倍。
安装安全阀，安全阀应装泄放管，泄放管应直通安全地点，并应有足够的截面，保证排泄畅通，在泄放管上均不允许装设阀门。
排污管应尽量减少弯头，保证排污畅通并接到安全地点或排污池内，以防止发生烫伤事故。

安装电接点压力表、压力控制器、水位报警器、水位表。
煮炉
当锅炉安装完毕，锅炉本体及管路经水压试验合格，电气设备接线无误，电气设备正常，水泵经试运均具备安全启动条件时，即可开始煮炉。
煮炉：
新锅炉在使用前应进行煮炉，目的在于清除锅筒内部的杂质、油污和铁锈。
煮炉前应将氢氧化钠（NaOH）或磷酸三钠（Na3PO4·12H2O）制成20%的溶液，一次倒入锅筒内，加药量见下表：
	药品名称
	加药量（公斤/立方米）

	
	铁锈较薄
	铁锈较厚

	氢氧化钠
	2～3
	3～4

	磷酸三钠
	2～3
	2～3


关闭所有人孔和手孔，打开上部放气阀，经进水管向锅筒内注入合格的软化水，使水位上升到锅筒二分之一处关闭给水阀，将药液倒入锅筒。
投入1～2组电热管（应为下部）缓慢加热升温，烘煮24小时。
当烘煮24小时后，可将放气阀关闭，缓慢升压至0.4MPa，维持12小时，然后使压力逐渐下降，在煮炉期间，应对锅水进行化验，锅水碱度如低于500毫克当量/升时，应向锅筒内补充加药，当锅水内的含药量趋于稳定时，煮炉便告结束，一般煮炉时间为2～3天。
煮炉结束后，切断电源，待锅炉冷却后将锅水全部放掉，并及时用清水将锅筒内部冲洗干净，打开人孔和手孔，清理锅筒内部的杂物，检查排污阀，以防煮炉产生的沉淀物堵塞通道。
检查锅筒内壁，无油污和铁锈为合格。
锅炉启动
启动前的检查
检查锅炉的外部和内部是否正常
关闭排污阀，打开进出水阀门向锅炉内和供暖系统内注入合格的软化水，当系统水位正常时停止进水。
蒸汽锅炉  操作按钮将电热管依次投入，锅炉将按照用户设定的温度压力范围自动进行负荷调节。锅炉从运行升压到正常供气应先暖管后送气。

热水锅炉  启动升温启动时应先将循环泵启动，然后操作按钮将电热管依次投入，锅炉将按照用户设定的温度范围自动进行负荷调节。

调整安全阀
锅炉在正式投入运行前，必须按《锅炉安全技术规程》的规定进行安全阀的调整，整定压力参见下表：

蒸汽锅炉安全阀的整定压力

	额定工作压力（MPa）
	安全阀的整定压力

	
	最低值
	最高值

	p≤0.8
	工作压力+0.03MPa
	工作压力+0.05MPa

	0.8＜P≤5.3
	1.04倍工作压力
	1.06倍工作压力

	P＞5.3
	1.05倍工作压力
	1.08倍工作压力


	最低值
	最高值

	1.10倍工作压力但不小于工作压力+0.07MPa
	1.12倍工作压力但不小于工作压力+0.10MPa


热水锅炉安全阀的整定压力

安全阀的调整如下
卸下手柄和头盖松开锁紧螺母，拧动调节螺栓使弹簧放松或拧紧，逐步调整到安全阀的始启压力下进行排放并反复动作1～2次无误，则拧紧锁紧螺母，装上手柄和头盖，并加铅封，防止随意拧动，调整顺序为先高后低。
压力表的安装
压力表的装置校验和维护应符合国家计量部门的规定，压力表装用前应进行校验，并在刻度盘上划红线示出工作压力，压力表装用后至少半年校验一次，校验后加铅封。
压力表的装设应符合下列要求：
装设位置应便于观察和冲洗，并应防止高温、冰冻和震动。
应有存水弯管，存水弯管用钢管时，其内径不小于10mm。
压力表和存水弯管之间应装设有三通旋塞，以便冲洗管路和卸换压力表。
压力表有下列情况之一时应停止使用：
在无压情况下压力表指针不回零位
表面玻璃破碎或度盘不清
封印损坏或超过校验有效期
其它影响压力表准确指示的缺陷
正常运行
锅炉正常运行时，应加强对各类设备和仪表的监视，保持锅炉房内的整洁，严格坚持交接班制度，做到安全、经济运行。
锅炉正常运行后，为了延长锅炉的使用寿命，节约电能，使用单位应严格执行GB/T1576《工业锅炉水质》，并根据本地区水质情况和生产要求选定水处理设备和除氧设备，没有采取可靠的水处理措施的锅炉不得投入运行。

给水泵（循环泵、补水泵）应时刻正常有效，每次交接班时应对所有水泵进行一次启动和停止检验，当正在运行的水泵故障时，应立即投入备用泵，并及时对故障泵进行修理。

运行过程中应每班冲洗压力表一次，并经常监视压力表的指示值，如发现指示异常应立即修理或更换。

安全阀应时刻保持正常有效，为防止安全阀阀盘和阀座粘住，应定期拉动安全提升手柄作排放试验，来校验安全阀的可靠性。

司炉应保持锅炉房内清洁整齐，保证锅炉安全，经济运行，并严格执行交接班制度，做好运行记录。

排污

锅炉运行期间，为保证锅水质量不超标，应对锅炉进行定期排污，一般排污次数每班不少于一次，当两台或两台以上锅炉使用同一排污总管时，禁止两台锅炉同时排污，排污时的操作步骤如下：

每一组排污管路上一般串接两只快速排污阀，操作时首先将距锅炉远的快速排污阀全开，然后微开距锅炉近的快速排污阀预热排污管道，待管道预热后再缓缓开大，排污完毕时，操作顺序相反，首先缓缓关闭距锅炉近的快速排污阀，最后在关闭距锅炉远的快速排污阀。

十一、停炉

锅炉停炉可分为正常停炉和自动保护性停炉

正常停炉：

当按计划安排需要停炉时，只需操作停炉按扭切断电热管电源即可。

自动保护性停炉：

该系列锅炉的自动保护功能较强，在运行过程中出现下列情况之一时，立即自动切断电源，实现自动保护性停炉：

蒸汽锅炉

锅炉水位低于水位表最低可见边缘。

不断加大给水及采取其他措施，但水位仍继续下降。

锅炉水位超过最高可见水位（满水），放水仍不能见到水位。

给水泵失效或给水系统故障，不能向锅炉进水。

水位表或安全阀失效。

设置在气空间的压力表全部失效。

锅炉元件损坏且危及运行人员安全。

电热管漏电。

其他异常情况危及锅炉安全运行。

热水锅炉

锅炉出口超温

锅炉出口压力低

循环泵跳闸

锅炉元件损坏且危及运行人员安全。

电热管漏电。

其他异常情况危及锅炉安全运行。

十二、维护保养

锅炉较长时间不使用时，应采取防腐措施，保养方法有干法保养和湿法保养两种，本系列锅炉宜采用湿法保养。

停炉后放掉锅水，并将锅内的水渣、污垢及腐蚀物清理干净关闭排污阀，打开放气阀和进水阀，用水泵向锅内注入软化水，将配好的已知浓度的碱液倒入锅筒内，当锅筒最高点的放气阀有锅水溢出时，停止上水，将锅水加热到80～100℃，使药液均匀，关闭放气阀和进水阀即可。在保养期间碱液使金属表面形成保护膜，药液控制标准为碱度不低于110毫克当量/升，PO  不低于180毫克/升，在寒冷地区冬季应采取防冻措施。

一般加药量如下：
	药品名称
	碱液用水

	
	凝结水
	软化水

	NaOH
	2
	5～6

	Na3PO4
	5
	10～12

	（NaOH+ Na3PO4）
	1.5+0.5
	（4～8）+（1～2）


十三、受压元件的检查和水压试验

锅炉安装完毕后，应对锅炉受压元件的安装和焊接质量进行全面的外观检查并按照《锅炉安全技术规程》对锅炉进行整体水压试验，水压试验时，周围环境温度应高于5℃，否则应有防冻措施。水压试验用水应是洁净水，保持高于周围露点温度，以防锅炉表面结雾，但也不宜温度过高以防引起汽化和过大的温差应力。在试验过程中水压应缓慢的升降，当水压上升到工作压力时应暂停升压，检查有无漏水或其它异常现象，当确认无异常情况后再升到试验压力，本系列锅炉的试验压力值见下表：

	名称
	额定工作压力P
	试验压力

	锅炉本体
	＜0.8MPa
	1.5P但不小于0.2MPa

	锅炉本体
	0.8-1.6MPa
	P+0.4MPa

	锅炉本体
	＞1.6 MPa
	1.25P


当升到试验压力后，应保持20分钟，然后缓慢降到锅炉额定压力，进行检查，在检查期间压力不变，且在受压元件金属外壁和焊缝上没有水珠和水雾，无残余变形为合格，试验过后及时泄压。

十四、
电气控制及安装使用要求

本系统采用三相四线制供电，电源变压器的容量为电热管总容量的1.2倍。

锅炉本体和电气控制箱应可靠接地，其接地工频电阻应小于4欧姆。

电气控制箱安装前应进行检查，发现电气元件有损坏应及时更换，并将接线螺栓紧固一遍，以保证运行安全。

通电前应进行空载试验，检查控制回路是否正确有效。

新锅炉运行前应对各电热管进行绝缘和断相检查，有问题及时更换，以后应进行定期检查，电热管绝缘电阻不得小于兆欧姆。

箱内设有两套给水泵（循环泵）控制，互为备用，采用手动、自动两种控制。

电气控制箱内设有锅炉（膨胀水箱）液位高、低、过低和蒸汽（出水）温度压力的电脑语言报警信号，给水泵（循环泵）跳闸的停炉连锁和电脑语音报警信号。

箱内设有紧急停炉按钮，锅炉运行时若发现严重危及运行安全的情况时，操作此按钮可及时将电热管电源全部切断，避免事故发生。      

当连锁回路动作及操作紧急停炉按钮后，应将每组电热管控制回路置于断开位，待问题处理完毕，再操作复位按钮即可恢复运行。

电热锅炉适用于低温长期运行方式，故温度控制（ST1）的上限值一般不大于95℃，超温连锁（ST2）的上限值一般不大于100℃。

十五、
附注

当用户需向制造厂查询有关该系列锅炉的技术资料时，应说明合同号及总图号。

对锅炉质量的查询应说明锅炉出厂编号（在锅炉铭牌上）。

锅炉如有转让，需将所有技术文件随炉移交。
蒸汽锅炉水质要求及排污率：给水硬度 0.03mmol/L ，含氧量 0.1mg/L ，锅水碱度 4~24mmol/L  PH7-9（25 ℃）。  蒸汽锅炉排污率 5% 。

热水锅炉水质要求及排污率：给水硬度 ≤0.6mmol/L ，含氧量 0.1mg/L ， PH7-9（25 ℃）。   热水锅炉排污率 2%

水质要求按GB/T1576《工业锅炉水质》

