
安装说明书
一、概述
  有机热载体炉（简称加热炉）是一种新型的供热设备，以煤、油、气为燃料及烟道气为热源，以导热油为热载体通过循环油泵强制热载体液相循环，将热量输送给用热设备后，再返回加热炉重新加热的高温、低压、节能设备，供热温度可高达340℃，而一般在工作压力1.0MPa以下，因为工作在液相状态，安全可靠。
   锅炉的安装使用应符合TSG 11《锅炉安全技术规程》、GB/T17410《有机热载体炉》、GB50273《锅炉安装工程及施工标准》、GB/T13271《锅炉大气污染物排放标准》、TSG 91《锅炉节能环保技术规程》的要求。
锅炉房系统设计时，应当在保证安全性能的前提下，充分提高能源利用效率，减少水、电、自用热以及其它消耗，促进热能回收和梯级利用。锅炉房设备布置时应当尽量减少管道、烟风道的长度及其弯头数量，以减少流动阻力。锅炉炉墙、烟风道、各种热力设备、热力管道以及阀门应当具有良好的密封和保温性能，当周围环境温度为25℃时，距门（孔）300mm以外的炉体外表面温度不得超过50℃，炉顶不得超过70℃，各种热力设备、热力管道以及阀门表面温度不得超过50℃。锅炉介质参数的选取应当满足使用要求，不应当使锅炉的额定出口压力和温度与使用的压力和温度相差过大。
二、产品特性及规格
（一）产品特性
1、结构合理，技术先进，占地面积少，外形体积小，外形美观，管理简便，热效率高，具有显著的节能效果和经济效益，与国外同类产品相比，结构有独特之处。炉型有立式、卧式。
2、受热面布置合理，导热油使用寿命长。烟气排放符合国家环境保护标准GB/T13271《锅炉大气污染排放标准》的要求。
3、温度调节精确可靠，配有完整的运行控制和安全监测装置，自动化程度高，工人劳动强度低。
三、应用范围
有机热载体炉具有供热温高度、工作压力低、节约能源的特点，可广泛应用于多种工业加热过程。代替电、蒸汽等加热，提高生产率。
（1）、石油化学工业：聚合、熔融、缩合、蒸馏、脱H2 、强制保温。
（2）、油脂工业：脂肪酸蒸馏、油脂分解、浓缩、酯化、真空脱臭 。
（3）、合成纤维工业：聚合、熔融、纺丝、延伸、干燥。
（4）、纺织印染行业：热定型、热熔染色、焙烘、轧光、烘干、热风拉幅。
（5）、塑料及橡胶工业：热压、热延、挤压、硫化成型、轧光、喷射注机、胶浆搅拌机、传送带式烘干机。
（6）、造纸工业：干燥、波纹纸加工、轧光机、涂胶浆辊筒。
（7）、木材工业：多合板、密度板热压成型、木材干燥、汽蒸设备。
（8）、建材工业：石膏板烘干、沥青加热、沥青混凝土、乳化沥青、混凝土构件养护、干燥设备、油毡生产线。
（9）、机械工业：喷漆印花烘干、装配处理、清洗烘干。
（10）、食品工业：烘烤面包、烘干饼干、蒸煮锅、高压釜、传送带式烘干机。
（11）、空调工业：工业厂房及民用建筑采暖。
（12）、电器设备工业：轧光机、压板机、真空锅、烘干机。
（13）、炼焦工业：储气罐、混合站、分配站。
（14）、金属和铸造工业：脱脂池、磷酸盐处理设备、焙烘机（房）、砂芯烘干。
（15）、洗涤剂工业：蒸煮锅、高压釜、传送带式烘干机、脂肪分解设备、蒸馏塔。
（16）、脂肪和油漆工业：高压釜、干燥机、蒸馏罐、蒸煮设备。
（17）、汽车工业：遂道式烘房、脱脂浴池、磷酸盐处理设备。
（18）、碳素工业：石墨电极、碳素制品、沥青溶化、混捏锅加热、挤压成型。
四、产品组成及工艺流程
1、产品组成： 

   加热炉由燃烧系统、供热系统、电气系统所组成。本厂为客户成套供应加热炉的主机和辅机以及有关的技术文件。
⑴、燃烧系统：
燃油（气）炉包括：储油（气）槽、燃烧器、燃烧室、节能器、烟囱等。
⑵、供热系统包括：炉体、储油槽、膨胀槽、循环泵（两台其中一台备用）、注油泵、过滤器、油气分离器等。
⑶、电器系统包括：电器控制器及其检测仪表。
⑷、技术文件：安装和使用说明书、强度计算书汇总表、产品质量证明书、产品出厂清单、总图、本体图、监测仪表安装图、有机热载体炉供热工艺流程示意图、有机热载体炉基础图。
2、设备功能简介
（1）、用热设备
用热设备中被加热物料的需要温度，决定了导热油的工作温度，导热油的温度要比被加热物料的温度高，其温差越大，所需的加热面积越小，温差大必然使导热油温度高，而某些化工物料在高温下易裂解、焦化，因此，选用温差大小应根据具体情况确定，以免使导热油超过最大使用温度，或损坏被加热物料。
（2）、有机热载体炉是加热系统的关键设备。有机热载体炉一般采用管式炉，为避免超温结焦，导热油在炉管内的流速不宜太低，但流速太高会增加流动阻力，多消耗循环泵压头及功率。
 有机热载体炉排烟温度较高，一般在300-400℃,较大炉型应加空气预热器或节能器，以提高热效率，节约能源消耗。
（3）、循环油泵
本系统采用RY系列热油循环泵，密封可靠，无泄漏，是导热油炉强制循环的动力。要求每台热油炉配置两台热油循环泵。
（4）、膨胀槽（高位槽）
膨胀槽用作导热油因温度变化而产生体积变化的补偿，从而稳定系统导热油的压力，同时，还可以帮助系统脱水排汽。因此，膨胀槽应设置在比系统设备或管道高出3米标高处。
膨胀槽内导热油的存量控制应是：当系统在室温时，只有1/3容积的充满度；而当系统处于运行温度时为2/3的容积充满度。
正常工作时应保持高液位状态，当突然停电或油泵发生故障而需紧急停炉时，可以将冷油置换阀打开，此时，高位槽的冷油利用其位能流经炉管排入储油槽，从而防止炉管及导热油超温过热。
（5）、储油槽（低位槽）
储油槽主要用来储存膨胀槽、炉管及系统排出的导热油。正常工作时应处于低液位状态，随时准备接受外来导热油。
（6）、注油泵
注油泵用于供油，一般采用冷油齿轮泵。
（7）、油过滤器用于过滤并清除系统中的异物、结焦物等。一般用金属丝网粗过滤。但导热油加热运行中还会因局部过热生成焦碳颗粒及少量高聚物，为提高导热油和有机热载体炉的使用寿命，可使用不锈钢粉末冶金滤芯过滤器做精过滤装置。
（8）、油气分离器：用于分离系统中的空气、蒸汽及不凝性气体，并将其导入膨胀槽内排出。其安装的高度、水平进出口至少与管路最高点平齐。
（9）、安全阀
安全阀应设置在有机热载体炉进口管线上，排放口与储油槽接通，且与炉体间不得设置阀门主要用来防止阀门的误操作引起的导热油升温超压。
（10）、燃烧系统辅机：
使用请参照相应的使用说明书。
3、工艺流程
有机热载体炉供热系统，根据实际情况可设计不同的工艺流程。本工艺流程组成：
⑴、注油：向系统注入导热油，油源由外部或储油槽提供。
⑵、主循环：载热体加热油炉获得热能后向用热设备供热，由循环油泵、热油炉、用热设备、油汽分离器、过滤器及其连接管道、阀门组成。
⑶、冷油置换：紧急停炉时为防止炉管内导热油过热，关闭系统阀门，打开置换阀门，由膨胀槽、油气分离器、油炉及其连接管道将油炉内的热油置换到储油罐内。
⑷、溢流、排气、膨胀槽的过剩油液通过溢流管自动流入储油槽、膨胀槽，储油槽的气体分别由放空管通至安全区。
⑸、温度、压力、压差显示。表示系统内导热油循环情况，反映供热系统工况正常与否。
⑹、辅助排汽：当导热油初始脱水阶段，气量较多时，可经辅助排气阀门及管线进行辅助排气。加热炉正常工作时，关闭辅助阀门，系统内产生的微量气体，通过油气分离器经排气管排出。
⑺、旁路：在停止向用热设备供热时开启旁路阀门，起旁路循环作用。正常工作时关闭旁路阀门，膨胀管起导热油热膨胀溢流和自动补偿作用；
五、安装工作
1、锅炉运到使用现场后，为了能尽快投入运行必须做好下列安装前的准备工作：
锅炉安装必须由具备相应级别的安装许可证的单位安装。
锅炉安装前应到市质量技术监督局办理“特种设备安装改造维修告知书”后方可开始安装施工。
2、组织有关人员学习技术资料
组织有关人员学习熟悉并遵守TSG 11《锅炉安全技术规程》、锅炉图纸、《安装和使用说明书》等文件，以了解和掌握安装、起重运行操作等规定和注意事项。
3、确定安装地点
（1）、安装地点最好能接近用热地点，以缩短输送管路，减少管路散热损失，降低费用。
（2）、燃料和灰渣的存放运输方便。
（3）、锅炉安装运输方便。
（4）、锅炉房应符合GB50041《锅炉房设计规范》锅炉房的规定，要求有足够的高度、光线充足和良好的通风，地面不积水。
锅炉房应有有效的防火和灭火措施。
4、清点检查卸车等工作
（1）锅炉运到后，按制造厂的发货清单清点零部件，根据锅炉安装图复核，校验其完整性、同时检查锅炉本体在运输途中是否有损坏变形等情况。
（2）、锅炉本体在卸车，用吊车起吊时应注意钢丝绳的位置，避免损坏锅炉本体及外壳等部分。检查起重设备能力及起吊位置：
①、起重设备能力：参见炉体重量。
②、起吊位置：炉体吊耳。
5、设备布置要求：
（1）、设备布置应便于运行操作、通行和检修方便。
（2）、膨胀槽底部至少比炉顶高3m,并不得布置在炉子正上方, 膨胀槽容积不小于系统膨胀量的1.3倍。
（3）、储油槽应设在系统最低处，须与热油炉用隔墙隔开，储油槽容积不小于系统总油量的1.2倍。
（4）、电控柜应设置在无辐射处，并应面对操作人员，易于观察及维护。
（5）、其它设备可根据具体情况，参考随机提供的《工艺流程图》。
6、设备安装要求
（1）、地基准备：基础施工，可按厂方提供的设备基础图，根据当地土壤条件及需要自行确定基础标高、深度、标号。
（2）、设备就位后，浇灌地脚螺栓，进行找正找平，然后紧固地脚螺栓。
7、管路布置要求按GB/T17410《有机热载体炉》的有关规定
见表一
	额定功率/kW
	膨胀管与溢流管DN/mm
	排放管与放空管DN/mm

	≤600
	25
	32

	＞600～900
	32
	40

	＞900～1200
	40
	50

	＞1200～2400
	50
	65

	＞2400～6000
	65
	80

	＞6000~12000
	80
	100

	＞12000~24000
	100
	150


管道直径须根据本设备具体情况及泵的扬程进行合理确定。
（1）、管道必须采用无缝钢管，联接采用焊接或法兰联接，阀门管件必须大于等于1.6MPa级，并不得采用铸铁及有色金属，管道管件安装前必须清除杂物杂质。
（2）、管道安装时应在循环油泵的出口主管道上安装安全阀，并接至储油槽，保证热油炉可靠泄压安全运行。
（3）、油气分离器与膨胀槽联接的膨胀管，严禁装设阀门并不得保温。
（4）、膨胀槽、储油槽的排气管直径应比膨胀管规定值大一档次，排气管上下不宜装阀门，应加防雨弯头。
（5）、在系统最高处和最低处，应设置排气阀和排尽阀。
（6）、管道安装应有2‰-3‰的坡度。
（7）、管道设置要合理，管道应采取热补偿措施。
（8）、管道法兰连接处密封材料应采用金属缠绕石墨垫片或膨胀复合石墨垫片。
（9）、膨胀管和溢流管管道上不得安装任何阀门。
（10）、所有设备不得承受管线重量，大于30m直段热油管道应考虑热油膨胀补偿。

（11）、管路法兰应选用公称压力不低于1.6MPa突面或者凹凸面带颈平焊法兰（锻件），法兰推荐标准为HG/T20592《钢制管法兰》，锻件标准NB/T47008《承压设备用碳素钢和合金钢锻件》。
8、对燃油气有机热载体炉燃烧器的安装
将燃烧器固定在炉体的接口法兰上。
（1）、燃油系统安装
 A、接好供回油管，注意油管应松弛连接，不要拉的太紧，并保证燃烧器转动不受影响，以及开启前门时不受影响。
 B、过滤器的安装
 应在油泵前加装一个过滤器，油路系统至少实现二级过滤（详见燃烧器说明书及附图）。
 C、燃料系统安装
 根据锅炉房布置图纸，将燃料系统安装就位，并接好管路。
D、燃烧器内置保护罩与外围保温层间隙的填充
根据用户选用的燃烧器的型号，在燃烧器内置保护罩与外围保温层间隙间应填充硅酸铝纤维浇注料或者硅酸铝纤维绳，要求无间隙，防止高温烟气辐射燃烧器连接法兰等部件。
（2）、燃气系统安装
 A、根据燃气性质选用合适的燃气管道，燃气配件管道应与燃烧器标定的最大接口压力相匹配，送气管道必须至少比燃烧器配件管道大一号。
 B、燃气管道必须进行密闭性测试（详见燃烧器说明书）。
 C、燃气调压阀只能装入水平的燃气管道中，且调压阀通气口上应加装一泄气管，泄气管接口尺寸见《燃烧器说明书》。
 D、根据燃气管理机构要求，安装气量计；
E、燃烧器内置保护罩与外围保温层间隙的填充
根据用户选用的燃烧器的型号，在燃烧器内置保护罩与外围保温层间隙间应填充硅酸铝纤维浇注料或者硅酸铝纤维绳，要求无间隙，防止高温烟气辐射燃烧器连接法兰等部件。
 六、系统吹扫与压力试验
（一）、系统吹扫
系统安装完毕，应先用压缩空气分段进行吹扫，清除内部的焊渣和异物。
（二）、压力试验
1、全系统吹扫完毕后，将管线联接，进行复查确认无误后，进行压力试验。 

2、试验压力采用液压试验（试验压力值见总图），试验压力先升至1.5倍工作压力，保压20分钟，然后降压至工作压力进行检查，检查期间压力保持不变。
3、试压时，膨胀槽、储油槽不进行试压，需用盲板封住。
4、系统打压试验确认无漏后，撤除盲板，与管道系统接通，保证系统管道畅通。
七、管道保温
     输送导热油的管道外皮如不加保温，在280℃时每平方散热约14600~21000kJ。
管道保温可参照下表：
	         
	200℃
	250℃
	300℃
	340℃

	
	岩  棉

	38~76
	50
	60
	70
	80

	89~219
	70
	80
	80
	80


八、导热油的选择
导热油的选用对热油炉系统的安全、寿命及使用性能有很大的影响。我国目前生产的导热油有多种，每种导热油均有其使用温度范围，决不允许超温使用。热油炉加热物料时，导热油和被加热物料之间须有一定温差，且导热油的最高温度不得超过其允许最高使用温度，因此，选择导热油时应使其允许最高使用温度适当高于实际最高使用温度。根据经验，导热油的允许最高工作温度应高于实际使用温度20-50℃。
使用说明
一、调试前准备
1、操作人员必须经国家质量技术监督部门培训考核发证后，方可进行工作。
2、新导热油路系统在使用导热油前，用TY—1号导热油清洗剂清洗炉内铁锈等，并排除杂质和水分；已使用过的导热油炉系统在大修或更换新油时，用清洗剂清洗炉内的油垢和残炭。
4、打开进油阀，关闭排油阀、系统放油阀。启动注油泵向膨胀槽注油，同时开启全系统阀门，当溢流管溢流时启动循环油泵关闭油泵。
5、冷态运行应在4～8小时之间，初步排出系统内空气，待循环泵的出口压力稳定后，可点火进入烘炉状态。
二、烘炉
无论新炉、改装炉、大修炉、长期停用的有机热载体炉，如不烘炉，则因炉墙中含有水分，如点火升温过快，水分迅速蒸发膨胀，致使炉墙炉拱开裂或倒塌。
烘炉前要检查各辅机是否正常，传动设备润滑情况是否良好，燃油炉供油气系统是否正常，电气系统连接是否正确可靠。
烘炉一般需要3～7天，小型加热炉可短一些，大型加热炉可大一些，炉膛温度初次点火不宜过高，在150℃～350℃之间为宜，脱除炉膛水分后可以结合导热油脱水同时进行，可参照升温曲线图升温。（见下图）

[image: image1.wmf]  95℃—130℃范围内是驱赶系统内残存水份阶段在此阶段升温速度不应过快，一般升温应控制在4℃----6℃/h范围内，当排气量较大且循环泵有抽空现象，电流和泵压不稳定，膨胀槽底部或循环管道内有水击声时应保持恒温，不要试图加快这一过程，否则一旦发生突沸而损坏设备将是危险的。直到泵压趋于稳定后才可继续升温。超过130℃----280℃进入脱除导热油轻组份阶段，升温速度仍不应过快，应控制在5℃---10℃/h范围内，泵压正常时升温速度可快些，泵压不正常时速度应放慢。
三、运行操作
1、安全阀
安全阀应在初次生火时进行调整：调整按TSG 11《锅炉安全技术规程》表5—4规定的压力进行，并按第5.1.14条每年至少应校验一次。
表8—1安全阀整定压力：
	1.10倍工作压力但不小于工作压力+0.07MPa

	1.12倍工作压力但不小于工作压力+0.10MPa


各炉型整定压力值见有机热载体炉供热工艺流程示意图
安全阀应由专业锅炉监检部门调整。所有安全阀经校正后不得自行启封调整。
加热炉在运行中，安全阀应定期进行手动排放试验。加热炉停后又启用时，安全阀也应定期进行手动排放试验。切勿敲击安全阀的任何部分，开启安全阀只能用其控制杆。
2、注油与溢流
当系统油量不够时，膨胀槽液位开关通过控制柜发出低液位报警，这时可启动注油泵注油。当膨胀槽达到高液位时，液位开关自动停止注油。当系统导热油膨胀体积增加时，通过膨胀槽溢流管自动排入储油槽。
3、导热油循环
   系统工作过程中，循环泵不能停运，如一台循环泵发生故障，应立即开启另一台循环泵的进出口阀门并要求全开启，关闭原用泵的进出口阀门后启动另一台循环泵。
4、旁路循环
    如果用热设备停止用热或系统发生故障，则可开启旁路阀关闭主管路阀门，经旁路管道进行循环。
5、温度调节
    根据使用工作温度设定上限和下限。并在导热油炉尾部安装测量排烟温度的仪表。油温升至上限时，自动关闭鼓引风机，如烟道余热炉应开启旁路烟道，温度降到下限时可自动启动引风机、鼓风机、燃油（气）炉自动调节进油（气）阀，烟道余热炉应关旁路烟道。
6、压差调节
根据开车后正常运行时的压差值调整压差计的设定范围。使其在高于正常值0.05～0.1 MPa报警（具体差压报警值参见供热系统流程图）。
7、对燃油气有机热载体炉燃烧器的调整
燃油燃烧器的调整
A、点火前应对燃烧设备和电器设备进行仔细检查，所有管道必须密封，所有管道必须在燃烧器得到检验以前进行检验，燃油管道要按国家标准进行试压试验，不允许漏气。
B、在导热油循环运行状态下启动燃烧器，将点火程序控制运行。首先是予鼓风扫气时间不少于10分钟（吹扫时的总通风量应不小于三倍的从炉膛到烟囱入口烟道的总容积），以吹净炉膛的残存油气，防止点火时发生爆炸。扫气时间过后点小火，经设定的时间后再开大火，锅炉即正常燃烧。若一次点火不着，应立即切断燃料供给，重新进行吹扫后方可再点火。
C、正常燃烧后，按说明书要求调整油压。
D、调整风门位置，以看不到冒黑烟为止。
E、如果出现灭火信号，火焰监测装置在探测后由控制器发出指令，立即切断燃料阀，排除故障后按点火控制程序重新点火。
F、应经常检查火焰监测装置，以保证设备正常运行。
燃气燃烧器调整
    A、点火前应对燃烧设备和电器设备进行仔细检查，所有管道必须密封，所有管道必须在燃烧器得到检验以前进行检验，燃气管道要按国家标准进行试压试验，不允许漏气。
B、在导热油循环运行状态下启动燃烧器，将点火程序控制运行。首先是予鼓风扫气时间不少于10分钟（吹扫时的总通风量应不小于三倍的从炉膛到烟囱入口烟道的总容积），以吹净炉膛的残存燃气，防止点火时发生爆炸。扫气时间过后点小火，经设定的时间后再开大火，锅炉即正常燃烧。若一次点火不着，应立即切断燃料供给，重新进行吹扫后方可再点火。
C、正常燃烧后，按燃烧器说明书要求调节燃气压力；
    D、调整配风量，以看不到冒黑烟为止。
E、如果出现灭火信号，火焰监测装置在探测后由控制器发出指令，立即切断燃料阀，排除故障后按点火控制程序重新点火。
F、应经常检查火焰监测装置，以保证设备正常运行。
四、 停炉
1、正常停炉
     先停燃烧器，热油泵循环正常运转，待炉温降至100℃以下，全系统才能停止运行。
2、紧急停炉
当因停电或油泵出现故障时应紧急停炉，此时由于炉膛温度很高，炉管内导热油温度会急剧上升，在很短的时间内超过允许值，这时要使冷空气大量进入炉膛，加速冷却；迅速打开冷油置换阀门，膨胀槽的冷油通过油气分离器，炉管放入储油槽内，以免导热油结焦；燃油（气）加热炉关闭进油（气）阀门；关闭热油泵进口阀门，缓慢打开热油泵排泄阀，使热油进入储油槽。
五、操作注意事项
1、有机热载体必须经过脱水后方可使用。不同的有机热载体不宜混合使用，需要混合使用时混用前应由有机热载体生产单位提供混用条件和要求确认安全可靠后方可使用。
2、压差不稳时，不得投入使用。
3、正常工作、冷却时，热油泵不得停止。
4、高温状态时，要确保循环良好。
5、正常工作时，高位槽导热油应保持高液位，储油槽内导热油应处于低液位。
6、出油温度不得超过导热油的允许工作温度。
7、经常对各机械润滑注油。
8、紧急停炉时，不得用水冲浇炉膛。
9、正常停炉时，油温应降至100℃以下时热油泵方可停运。
10、储油槽放空口接至安全区。
11、首次升温速度必须按升温曲线运行。
12、锅炉房应配备电器、油类消防器材。
13、制定操作运行规程。
14、应建立运行台帐。
六 、维护和保养
1、加热炉在运行中应建立严格的交接班制度，并认真填写运行记录，要有日、周、月检工作制度和完整的记录，留档备查。
2、日检工作内容包括：热循环油泵、引风机等运转是否正常，各种电控仪表指针是否正确，系统管道有无渗漏，是否按时清灰等。
3、周检工作项目：热油循环系统是否缺油？结焦？如发生炉管结焦后，应立即进行洗炉方可继续使用。
4、月检工作项目：校正各种电控仪表，保持准确度；膨胀槽缺油，膨胀槽加新油后要注意脱水；各传动部分加润滑油；炉膛有无烧损，如有要及时修补。
 5、年检工作项目：压力表应每半年校验一次，根据需要进行压力试验，压力为工作压力的1.5倍；升压后关闭阀门稳压，时间20分钟。导热油使用温度在280℃以上每半年化验一次；在280℃以下每一年化验一次。
  使用中的有机热载体每年应对其残碳、酸值、粘度、闪点进行分析，当有两项分析不合格或热载体分解成份的含量超过10％时，应更换导热油或对导热油进行再生。
七、故障分析与排除
	序号
	故障现象
	故障原因
	解决方法

	1
	锅炉进出口油温过大（与原始记录相比）
	1. 炉温低 

2. 导热油变质
3. 系统缺油
	检查燃烧设备
化验导热油 

3.  补油

	2
	加热炉升温时流量不稳定，压力表跳动、泵有吸空现象。
	循环系统导热油有水或轻组份气化
导热油变质
	脱水排气
排除轻组份
更换导热油

	3
	导热油温过高、用热设备温度低
	炉管结焦
用热设备不通畅，结焦
	检查盘管有无过烧现象
清洗管道及用热设备
严格按说明书操作

	4
	回油温度高
	检查仪表是否失灵
导热油变质
	更换温度表
换油

	5
	油泵出口压力小
	循环系统阀门开度小
过滤器堵塞
压力表失灵
	检查阀门
检查过滤器
校验压力表

	6
	导热油温度升不上去
	煤质是否达到炉型煤种要求
送风量是否过小
.用热负荷过大
是否结焦影响通风
风道是否阻塞
导热油失效
	更换煤种 

调整送引风量 

调节用热量
经常清查
清灰
更换导热油 

	7
	烟道气温度高
	炉管壁积灰多
炉拱破坏
烟气短路
	1. 吹扫盘管
2. 修炉拱
3. 修理漏风部位

	8
	锅炉进出口压力发生变化（与原始记录相比）
	导热油变质
管道或炉管是否结焦
	更换导热油
清洗锅炉或管道

	9
	锅炉正压燃烧炉门喷火
	送风量是否过大
引风量是否过小
风道是否阻塞
烟道烟囱锅炉联结处是否严密漏风
是否结焦影响引风量
	减小送风量
加大引风量或增大烟量烟囱截面。更换烟道布置方案
清理烟风道
重新封闭
正常清查


八、使用管理
（一）锅炉使用单位对锅炉 及其系统的节能管理 工作负责，从事节能管理工作的技术人员应当具备锅炉相关专业知识，熟悉国家相关法律、法规、安全技术规范及其相应标准。
（二）锅炉使用单位应当建立健全并且实施锅炉及其系统节能管理的有关制度。节能管理有关制度至少包括以下内容：
（1）节能目标责任制和管理岗位责任制；
（2）锅炉及其系统日常节能检查制度，并且按照设计要求正确选用燃料；
（3）锅炉燃料入场检验分析与管理制度，并且按照设计要求正确选用燃料；
（4）计量仪表校准与管理制度；
（5）锅炉及其系统维护保养制度；
（6）锅炉介质处理管理制度；
（7）锅炉操作人员、介质处理作业人员节能培训考核制度，锅炉作业人员锅炉经济运行知识的教育培训、考核工作计划，并且有培训、考核记录。
（三）锅炉使用单位应当建立能效考核、奖惩工作机制，结合本单位实际情况积极推行合同能源管理，安排进行定期能效测试，对不符合节能要求的应当及时进行整改。
（四）锅炉使用单位应当对锅炉及其系统包括的设备、仪表、装置 、管道和阀门等定期进行维护保养，发现异常情况时，应当及时处理并且记录。
（五）锅炉使用单位应当对锅炉及其系统的能效情况进行日常检查和监测。重点检查和监测的项目包括锅炉使用燃料与设计燃料的符合性，燃料消耗量，介质出口温度和压力，锅炉介质补给量和补给温度，排烟温度，炉墙表面温度，以及系统有无跑、冒、滴、漏等情况。
（六）锅炉使用单位应当加强能源检测、计量与统计工作。有条件的工业锅炉使用单位应当定期对锅炉及其系统运行能效进行评价方法参照《工业锅炉能效测试与评价规则》
（七）锅炉使用单位每两年应当对在用锅炉进行一次定期能效测试，测试工作宜结合锅炉外部检验，由国家质检总局确定的能效测试机构进行。
（八）锅炉操作人员应当根据终端用户蒸汽量、热负荷的变化，及时调度、调节锅炉的运行数量和锅炉出力，有条件的锅炉房可安装锅炉负荷自动调节装置。
（九）锅炉介质处理应当满足锅炉介质处理安全技术规范及其相应标准的要求
（十）工业锅炉的正常排污率应当符合以下要求：
不高于2%；
（十一）锅炉使用单位应当按照《高耗能特种设备节能监督管理办法》的规定，建立高耗能特种设备能效技术档案。有条件的使用单位应当将锅炉产品能效技术档案与产品质量档案和设备使用档案集中统一管理（相同部分档案资料可保存一份）。锅炉能效技术档案至少包括以下内容：
（1）锅炉产品随机出厂资料（含产品能效测试报告）；
（2）锅炉辅机、附属设备等质量证明资料；
（3）锅炉安装调试报告、节能改造资料；
（4）锅炉安装、改造与维修能效评价或者能效测试报告；
（5）在用锅炉能效定期测试报告和年度运行能效评价报告；
（6）锅炉及其系统日常节能检查记录；
（7）计量、检测仪表校验证书；
（8）锅炉介质处理检验报告；
（9）燃料分析报告。
九、客户服务
我厂真诚为客户服务，以确保您所买的有机热载体炉系统的可靠运行，消除您的后顾之忧。
度





温





用





热





厚





度





温





保





mm. 





径





直





子





管





mm








PAGE  
- 1 -

_1234567890.dwg

