
一、产品说明

该安装使用说明书适用于水管燃油气蒸汽锅炉。

1、产品简介

燃油气蒸汽锅炉水管结构，具有高效、自控、安全、环保、方便、美观等特点，广泛适用于宾馆、医院、办公楼、学校、浴池等场所。

本系列蒸汽锅炉按环保型清洁燃料——燃油、燃气进行设计，符合TSG 11《锅炉安全技术规程》、GB/T 16507《水管锅炉》、 NB/T 47034《工业锅炉技术条件》、TSG 91《锅炉节能环保技术规程》等各项专业制造标准；并严格按照GB 50273《锅炉安装工程施工及验收标准》的要求进行安装、使用、维修保养和改造。

    为确保锅炉的安全运行和正常使用，敬请使用单位在锅炉安装前将锅炉出厂时配套的锅炉图纸资料送当地质量技术监督局备案，并办理锅炉使用手续。司炉人员必须持有司炉操作合格证进行上岗。同时，应请具有国家相应许可证的锅炉安装单位进行施工。并且，该锅炉具有高、低水位报警，低水位联锁保护装置及超压报警（仅大于或等于2t/h锅炉具有超压报警功能），超压联锁保护装置，锅炉的安装及使用过程中应确保这些功能能正常发挥作用。
2、锅炉产品型号编制说明和技术参数

      （1）立式结构

[image: image1.png]ek
AR C)

we g e

Pt T CAd !
o

20T

(RSN

w'L\\\

%
5
£

B ERESNFOREE : 20Ch
2B RARRAREA BN A

B 4,




      （2）卧式结构

[image: image3.jpg]LH S XX - XX- Y

Ik

RS,
BERKES:
BERRE -
BT

FIPA R,

R, RS

MPa

th

Evod

SR KERFERY




3、蒸汽锅炉产品随机出厂文件：

⑴ 发货清单；

⑵ 锅炉质量证明书：出厂合格证、金属材料证明、焊接材料证明、水压试验证明；

⑶ 锅炉产品监督检验证书；

⑷ 安装使用说明书；

⑸ 受压元件强度计算汇总表；

⑹ 安全阀排放量计算汇总表；

⑺ 锅炉图样：包括总图、本体、管路图、基础主要受压部件图。 

二、安装说明

1、锅炉本体安装：
⑴ 锅炉运到使用现场后，安装前必须做好下列准备工作：

① 锅炉安装单位，必须由具备相应级别的锅炉安装许可证；锅炉安装前应到质量技术监督局办理“特种设备安装改造维修告知书”后，方可开始安装施工。安装后应由当地特种设备检验检测机构监检，合格后方能投入使用。

② 组织有关人员学习

   组织有关人员熟悉《锅炉安全技术规程》（以下简称《锅规》）、GB50273《锅炉安装工程施工及验收标准》、锅炉房设计图样（用户委托专业设计院设计）、锅炉图纸、《安装使用说明书》等文件，以了解和掌握设备特点及安装、起重运[image: image4.emf] 

行操作等事项，确定安装顺序，制订安装方案。

⑵ 确定安装地点

① 安装地点最好能接近用汽地点，目的在于缩短输汽管路，降低基本建设费用，减少管路热损失。

② 给水和排水方便。

③ 燃料的存放与运输方便。

④ 锅炉在安装运输时通畅。

⑤ 锅炉房的布置应符合《锅规》第5章“锅炉房”的规定。锅炉房的布置应当光线充足，通风良好，地面不应积水。为保证运行和检修方便，炉前3m，炉后侧空余不小于1m，高度不低于6m。

⑶ 基础准备

基础图由土建部门根据锅炉、辅机荷重，参照当地土质条件决定地基浇制厚度及砼的标号。做基础前，首先应核对主机、附件的主要安装尺寸是否符合锅炉房设计图样，核对无误时方能进行基础施工。预挖水泵的地脚螺栓位置。

    基础表面应光滑平整，表面不平度不大于3mm，地基合格后，按锅炉地基图划出锅炉安装基准线。

    锅炉基准要有明显标记，其位移偏差不大于5mm。

⑷ 设备验收、安装

① 锅炉运到后，按制造厂的发货清单对零部件进行清点，根据锅炉出厂资料，复核设备的完整性，检查锅炉大件在运输途中是否有损坏变形等情况，如有缺件或损坏应及时与我厂联系。

② 锅炉本体件起吊时，可使用炉体指定的吊耳进行起吊，切勿任意在其他位置上起吊。

③ 锅炉在安装前和安装过程中，发现受压部件存在影响安全使用的质量问题时，必须停止安装并报告当地安全监察机构。

④ 锅炉就位后参照GB50273《锅炉安装工程施工及验收标准》、按系统图等安装管路系统。烟囱高度不得低于八米。

⑤ 锅炉安装验收合格后，锅炉的使用单位应按规定逐台办理登记手续，未办理登记手续的锅炉，不得投入使用。

⑥ 锅炉投入使用后任何单位和个人不得擅自改变锅炉的结构和安装系统管路、阀门 。

2、管道、阀门、仪表的安装

⑴ 安装前应把安全阀、压力表交由有关部门校验。
⑵ 安装管道、阀门、仪表时，应按照自动控制的要求（详见电控系统使用说明书）及管路、阀门、仪表图进行安装。
⑶ 水泵应浇制好基础，接通电源后试运转。

    将处理后的软化水在接通水泵进口之前，安装过滤器，水泵与止回阀之间安装压力表。

    进水止回阀应根据结构形式进行安装：升降式应垂直安装，旋启式应水平安装，其中对夹式止回阀应垂直安装。

⑷ 安全阀应在水压试验后安装，安全阀应接装泄放管，泄放管应直通安全地点，并有足够的截面积和防冻措施，禁止缩小泄放管的管径，保证排泄畅通。

⑸ 排污管接至排污膨胀箱或其它安全地点，管道应固定，防止排污时移位或发生烫伤等事故。排污管应尽量减少弯头，保证排污畅通。采用有压力的膨胀箱时，排污箱上应安装安全阀，排污阀与排污管不应采用螺纹连接。

⑹ 主汽管道安装，在主汽管道上至少有一个弯头，否则应加装伸缩管，管道外壁应保温。

⑺ 压力表安装时，应该使刻度盘面垂直，压力表刻度盘上应画出红线以示锅炉工作压力，压力表指针旋转灵活； 不得漏气； 疏水应畅通，压力表管禁止保温。

⑻ 平台扶梯和栏杆按图纸要求在安装现场连接。

⑼ 水位表标高偏差应不超过±3mm，在表上应正确标明“最高安全水位”，“最低安全水位”和“正常水位”的标记，“正常水位”处应画出红线标记。水位表下部泄水管必须接入安全处，水位表连接旋转灵活，不得漏水，水位表处必须安装照明设备，便于观察。

⑽ 卧式炉前后烟箱处冷凝水排放管在安装时，应按管路仪表图增加水封，以避免冷凝气进入炉膛。

⑾ 本锅炉配备锅水取样装置,则锅水取样装置出水口禁止加装阀门。

⑿ 节能器、冷凝器安装
① 烟气温度一般在240℃左右，有可能把冷凝器中的水加热超过100℃，因此必须保持节能器中的水处于循环流动状态；

② 冷凝器出水口与软水箱之间不得加任何阀门；

③ 出水口与大气连通，避免气化；

④ 运行时，应先开循环泵后启动。
3、自控线路的安装

	警   示

按照自动控制的要求及有关图纸进行安装！


⑴ 锅炉进线应有足够截面，且应有漏电保护装置（详见电气原理图）。
⑵ 锅炉与电控箱外壳应可靠接地，连接电阻值不得大于0.1Ω，接地电阻值应不大于4Ω。

⑶ 水位传感器，应按管路、阀门、仪表图中的水位整定值进行装接。煮炉后，应除去电极上附着的有碍导电的杂物，测量电极与法兰之间的绝缘电阻值不得小于0.5MΩ。确保该锅炉高、低水位报警和低水位联锁保护功能正常。

⑷ 压力控制器安装根据锅炉压力的高低，在弯管的压力表右侧，依次安装压力控制器（保护）、压力变送器（控制）。确保该锅炉超压报警和超压联锁保护功能正常。

4、燃烧器安装—燃烧器选配时必须参见后附“燃烧器配置要求”！
⑴ 在将燃烧器固定在锅炉上之前，通过打开风筒检查，确保火焰传感器探针和点火电极正确安装到位。将法兰完全固定在锅炉板上，在之间放置由石棉垫。可以使用同燃烧器一起提供的4颗螺钉固定。燃烧器和锅炉之间的密封必须是不透气的。

⑵ 检查燃烧器、燃料管路、滤网、油泵、油加热器及各旋塞、阀门接头安装方向和位置是否正确，不能堵塞或泄露。

⑶ 对于有前烟室的中心回焰式锅炉，需用耐火材料制成的防护炉衬必须插在锅炉炉衬与燃烧头之间，该防护炉衬不能防碍燃烧头的排气。

⑷ 对于有前烟室的中心回焰式锅炉，当燃烧头伸出耐火面时，须保证燃料消耗量不能低于正常运行值的80%。

[image: image5.wmf]
5、安装注意事项 ：

⑴ 锅炉给水必须进行水软化处理，且符合GB/T1576《工业锅炉水质》的要求并定期对锅水进行化验。水质标准附表：
[image: image6.png]1 RAVIMKLEN BRRHERBPIRKTABH KR

| MRS/ MPa I 10<p=16 16<p 25<p <38
" K RL Wk | Bk | Wik | Bk | Sk | Bk | sk | gk
/T <5.0
BEE/ (mmol/L) <0.03 [<5x10~"
pH(25 T) 7.0~10.5]8.5~10.57.0~10.5 | 8.5~10.5[ 7.0~10.5| 8.5~10.5[ 7.5~10.5 | 8.5~10.5
# mi:i;y” - <5.5X 10111 X 10]5.0x 1010 x 10fa.5x 10 <80.0
AR (mg/L) <0.050
i/ (mg/ L) =2.0
#/(me/ 1)
L |t 1.0~16.0
(mmol/L)
SR/ 2.0~12.0
(mmol/L) | 433 — =10.0
PpH(25 T) 10.0~12.0 9.0~12.019.0~11.0
i [agas O Kunm|  <six10 <5.6X10 <1.8X10 <4.0X10
K| siom | gamm|  — — <3.2X10
P e e <2.5X10
e/l [ framam — 010
Bt/ (mg/L) —
LHAH (me/L) -
AR
1 TEARR R TR T 4 /b, ERGERRAAATRET 10 MPa b, i SRR B 065
oY 2o

2, MEEURSNTRET 2.5 MPa (XS, 1 GACR AR AT, H 4K FRAT 10 pS/cm 00, 1]
Bk pH (25 ©) FRURIET 9.0, B it FRURET 5 ma/L.,

TR BRI B S K B RN T S T 0.050 me/L.
"R R R A 36 AR 6, 4K A BRI B o i 25 B (AR WK 09 pH25 OO At
e





⑵ 电源 220V 或380V/50Hz。

⑶ 排污下水道应留有足够操作和维修空间。

⑷ 场所应通风、干燥、符合消防要求，附近禁止存放易燃、易爆、易腐蚀物品。

⑸ 场所周围应无高压、强电干扰。

⑹ 管道系统安装应符合GB50236《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》，电气安装应符合GB7251《低压成套开关设备和控制设备》的规定。

⑺ 锅炉安装基础应符合承重条件，立式锅炉以轻型地脚螺钉固定炉体底座， 在楼顶安装须征得建筑部门许可。

	名称
	锅筒（锅壳）工作压力P1
	试验压力PS1

	锅炉整体
	＜0.8
	1.5P1且不小于0.2

	
	0.8～1.6
	P1+0.4

	
	＞1.6
	1.25P1


⑻ 水压试验：安装后锅炉整体仪表应按下表进行水压试验，保压20min，试验程序应严格按照GB/T16507《水管锅炉》 执行。

注：具体试验压力数值，见总图图纸。

⑼ 安装后检查验收：

① 检查承重基础是否牢固。

② 接地保护线可靠有效。

③ 配管系统安装符合安全要求和保温要求。

6、水压试验
⑴ 锅炉进行水压试验时，水压应缓慢地升降，升压至0.3～0.4MPa，应对锅炉范围内的法兰、人孔、手孔和其他连接螺栓进行一次热状态下的紧固。

⑵ 水压上升到工作压力时，应暂停升压，检查有无漏水或异常现象，然后再升压到水压试验压力，保压 不少于20 分钟，然后降到工作压力进行检查。检查期间压力应保持不变；检查各人孔、手孔、阀门、法兰和垫料等处的严密性，同时观察锅筒、管路和支架等的热膨胀情况。

⑶ 水压试验应在环境温度高于5℃时进行，否则必须有防冻措施。水压试验用的水应保持高于周围露点的温度，以防锅炉表面结露，但也不宜温度过高以防止引起汽化和过大的温差应力，一般为20～70℃。

⑷ 在受压元件金属壁和焊缝上没有水珠和水雾；无可见的残余变形；水压试验为合格。

三、使用说明
1、 安全附件

⑴ 安全阀调整及校验

安全阀使用前送交当地锅检所进行检验和整定，按《锅规》表 6-3规定进行调整。调整后，安全阀整定压力按下表，并铅封锁定。

	额定工作压力（MPa）
	安全阀整定压力

	
	最低值
	最高值

	≤0.8
	工作压力+0.03MPa
	工作压力+0.05MPa

	0.8≤P≤5.9
	1.04倍工作压力
	1.06倍工作压力


注：具体整定压力值，见管路、仪表、阀门图图纸。

② 为防止安全阀的阀芯和阀座粘住， 应定期对安全阀做手动排放试验并定期进行调整和校验。

③ 切勿敲击安全阀上的任何部位，开启安全阀只能用阀上的开启杆。

⑵ 压力表

压力表应符合有关技术标准的要求，其校验和维护应符合国家计量部门的规定。压力表装用前应进行校验并注明下次的校验日期。压力表的刻度盘上应划红线指示出工作压力。压力表校验后应封印。压力表有下列情况之一时，应停止使用：

① 有限止钉的压力表在无压力时，指针转动后不能回到限止钉处；没有限止钉的压力表在无压力时，指针离零位的数值超过压力表规定允许误差；

② 表面玻璃破碎或表盘刻度模糊不清；

③ 封印损坏或超过校验有效期限；

④ 表内泄漏或指针跳动；

⑤ 其他影响压力表准确指示的缺陷。

⑶水位表

    水位表应有指示最高、最低安全水位和正常水位的明显标志。

⑷ 压力控制器及压力变送器（大于或等于1t/h锅炉具有压力变送器）

    压力控制器应按管路、阀门、仪表图中的超压报警值进行调整，不得高于安全阀整定压力值。具体调试方法为:压力开关顶部的右侧调节螺丝是直接调节上限切换值;压力开关顶部的左侧调节螺丝是调节开关的压差。相互关系为：上限切换值—开关压差=下限切换值

    变送器可输出压力模拟信号，压力上升至超压报警值（见管路、阀门、仪表图）时，可实现超压报警（大于或等于1t/h锅炉）。

    锅炉具有超压报警（大于或等于1t/h锅炉）、超压联锁保护功能，压力控制器和压力变送器是实现两项功能的关键器件。

⑸ 水位传感器

水位传感器应按管路、阀门、仪表图中的水位整定值进行装接。

    该锅炉具有高低水位报警及低水位联锁保护功能，水位传感器是实现该功能的关键器件。

2、检查预启动

⑴ 检查锅炉各密封面是否紧密。

⑵ 检查线路电压是否符合要求,各种开关是否处于正常位置,各种阀门及辅机是否正常。

⑶ 当锅炉冷启动时，在最小负荷下稳定工作，其目的是控制锅炉升温、升压速度，以减少锅炉温度应力，保证锅炉各部分的自由膨胀，从而保证锅炉的安全运行和使用寿命，一般热水温度升至60℃，为锅炉冷启动结束，进行正常工作。

3、烘炉

⑴ 新装、移装、改装或大修后的锅炉及长期停用的锅炉，需要通过烘炉除去水分。

⑵ 火焰烘炉，应集中在炉膛中央，初期宜采用文火烘焙，并按温升曲线逐日缓慢加大；温升每小时不应大于10℃，后期烟温不应大于160℃，在最高温度范围内的持续时间不应少于24h。

⑶ 蒸汽烘炉应符合下列要求：

① 采用0.3～0.4Mpa的饱和蒸汽、从水冷壁集箱的排污阀处连续、均匀地送入锅炉，逐渐加热炉；炉水水位应保持在正常，温度宜为90℃，烘炉后期宜补火焰烘炉。

② 应开启必要的挡板和炉门排除炉内湿气，使炉墙各部位均能烘干。

⑷ 该炉型为整装出厂，烟室已经自然烘干，锅炉到现场后，用单段火烘焙4～7天。

⑸ 烘炉时，应经常检查各部位的膨胀情况。当烘炉正常升温的主要设施发生故障时，应停止烘炉，待故障处理完后再继续烘炉。

⑹ 锅炉经烘炉后，应符合下列规定：

① 当采用炉墙灰浆试样法时，应在燃烧室两侧墙的中部炉排上方1.5～2m处，或 燃烧器上方1～1.5m处和过热器两侧墙的中部，取粘土砖、外墙砖的丁字交叉缝处的灰浆样品各50g测定，其含水率应小于2.5%。
② 当采用测温法时，在燃烧室两侧墙的中部炉排上方1.5～2m 处，或燃烧器上方 1～1.5m处，测定外墙砖墙外表面向内100mm处的温度，其温度应达到50℃，并维48h；或测定过热器两侧墙粘土砖与绝热层接合处的温度，其温度应达到100℃，并维持48h。

⑺ 烘炉过程中应测定和绘制实际升温曲线图。

 
[image: image7.png]ek
AR C)

we g e

Pt T CAd !
o

20T

(RSN

w'L\\\

%
5
£

B ERESNFOREE : 20Ch
2B RARRAREA BN A

B 4,




[image: image2.png]B il

E
TR ST B, RGN TR SRS
2T WG A IR, 19 | bR
I REE R, DIEILE. DI AY. ROSRETEHRY.
UL BEFRAITRLANE, WEATE, SRS LT,

SEOLEAGAR R, BAARNE LT,




4、煮炉

⑴ 烘炉合格后即可煮炉；煮炉时的加药量可按下表配方加药。

	药 品 名 称
	加药量/（kg/m3水）

	
	铁锈较薄
	铁锈较厚

	氢氧化钠（NaOH）
	2～3
	3～4

	磷酸三钠（Na3PO4·12H2O）
	2～3
	3～4

	注：1.药量按100％的纯度计算；

2.无磷酸三钠时，可用碳酸钠代替，用量为磷酸三钠的1.5倍；
3.单独使用碳酸钠煮炉时，每立方米水中加6kg碳酸钠。


⑵ 药品应溶解成溶液后方可加入炉内；配制和加药液时，应采取安全措施。

⑶ 加药时，炉水应在低水位；煮炉时，安全阀管座用法兰盖密封。

⑷ 煮炉时间宜为2～3天。煮炉的最后24h宜使压力保持在额定工作压力的75％；当在较低的压力下煮炉时，应适当地延长煮炉时间。

⑸ 煮炉期间，应定期从锅筒取水样，进行水质分析。当炉水碱度低于45moI/L时，应补充加药。

⑹ 煮炉结束后，应交替进行持续上水和排污，直到水质达到运行标准；然后应停炉排水，

冲洗锅炉内部和曾与药液接触锅炉的阀门，并应清除锅筒内的沉积物，检查排污阀，有无堵
塞现象。

	特别提示

不按规定排污，会造成锅炉结垢、蒸汽带水！！


⑺ 煮炉后检查锅筒内壁，其内壁应无油垢；擦去附着物后，金属表面应无锈斑。

5、严密性试验和试运行

⑴ 锅炉经烘炉、煮炉合格后，应进行严密性试验，并应符合下列要求：

① 锅炉压力升至0.3～0.4MPa时，应对锅炉本体内的法兰、人孔、手孔和其他连接螺栓进行一次热态下的紧固；

② 锅炉压力升至额定工作压力时，各人孔、手孔、阀门、法兰和填料等处应无泄漏现象；

③ 锅筒、集箱、管路和支架等的热膨胀应无异常。

⑵ 点火程序控制、炉膛熄火报警和保护装置应灵敏。

⑶ 严密性试验后，应按本说明书“安全阀调整及校验”条对安全阀进行最终调整，调整后的安全阀应立即加锁或铅封。

⑷ 安全阀经最终调整后，锅炉应带负荷正常连续试运行4～24h，以运行正常为合格，并作好试运行记录。

6、锅炉调试 
⑴ 安全附件按照管路、阀门、仪表图中的整定值进行调试。
⑵ 安装完毕，烘煮炉后，依次检查管路系统、供油、气系统、转动设备、电气控制线路，确定正确无误后，通过给水泵向锅炉内补水；检查管路联接部位有无渗漏。

⑶ 按照用户要求设定控制器状态。

⑷ 合上电源，按控制器电源按钮，控制器进入工作状态，燃烧器开始启动。如燃烧器不能正常点火启动，则控制器出现故障信号，发出报警，排除控制器故障后，按控制器复位键，使控制器再次进入工作状态，燃烧器点火，开始正常运行。

⑸ 通过观察孔及烟道出口观察火势及烟量，冒黑烟说明燃烧器供风量小，冒白烟说明燃烧器供风量大，调节燃烧器风量挡，使之达到最佳状态，然后拧紧固定螺丝，进风量与油压调节好后一般不必再调节。 

7、运行操作

	特别提示

1、使用前，管理、操作人员应详细阅读产品安装使用说明书、熟悉图纸对设备做到心中有数。

2、锅炉运行时，锅炉水位在任何情况下不准低于最低安全位！！

3、压力表、水位表、安全阀在运行时管理及操作不当，会危及锅炉安全！！

司炉工要定期检查和试验水位报警和联锁保护装置，确保其能正常发挥作用。
4、水质不符合要求，会使泥沙沉淀锅筒、集箱下部，形成水垢并破坏水循环，使管子过热、变形、爆管，锅筒鼓包，管板裂纹！！


锅炉启动、停炉等操作按“控制器原理和控制器使用说明”条进行，严密监视各电气元件和仪表运行情况。

⑴ 锅炉从正常操作到正常供汽，必须按暖管、送汽、并炉分步进行。

       暖管：正式送汽前对蒸汽管道预热，单机运行时，蒸汽管路不太长，可采取升压与暖管同时进行，既所谓“联合暖管”

送汽：当管路汽压接近锅筒汽压，疏水阀放出的全部是蒸汽时，须关闭疏水阀，全开主汽阀，开始正常供汽。

⑵ 排污  根据检测锅炉水质，定期排放浓缩锅水。

① 排污率应当符合以下要求：

   a) 以软化水为补给水或者单纯采用锅内加药处理的工业锅炉不高于10%；

   b) 以除盐水为补给水的工业锅炉不高于2%。c) 本锅炉排污率为1％。
② 一般给水内含有或多或少的矿物质，给水进入锅炉后，随着炉水的蒸发矿物质在锅内浓缩并沉淀下来。为了防止由于水垢、水渣而引起的锅炉烧坏，必须保证炉水质量，炉水总碱度应不超过24mmol/L，超过上述范围时，应对炉水进水排污。应当防止有人靠近排污管出口发生事故。

③ 定期排污的排污时间和排污量应根据给水和炉水测定值确定。

    ④ 排污应在低负荷，高水位时进行， 每班不得少于一次。

    ⑤ 排污时具体操作如下：

       当压力大于0.7MPa时，管道上应串装有两个排污阀，操作时不得加长开启手柄或锤击手柄，防止突然开启造成事故。排污时先开慢开阀（离锅筒近的一只），后开快开阀，排污要间断操作，短促进行。完毕后先关快开阀，后关慢开阀，这样排污动作迅速，便于泥渣排除，虽然快开阀易磨损泄露，但可以在不停炉的情况下，关闭慢开阀进行检修。排污时，如发现排污管道内有冲击声，即应将第一只排污阀关小，直至冲击声消失为止，然后再缓缓开大，排污不宜连续长时间进行，以免影响水循环。

⑥ 排污完毕后，应检查排污阀是否严密，检查方法是：关闭排污阀过一些时间后，在管道上用手试摸，是否冷却，如并不冷却，则排污阀必有渗漏。

⑷ 水位表的冲洗

水位表的冲洗检查工作每班一次；当锅炉开始就保持有压力时，则在点火前进行；若没有压力，则在产生蒸汽开始升压时进行。冲洗时，要戴好手套，脸部不要正对水位表，动作要缓慢。依次冲洗汽连管、水连管，达到各路畅通为止。

⑸ 停炉

       锅炉正常停炉时，应先降低锅炉运行负荷（半负荷）后，在按下停炉按钮，锅炉则按程序自动停止运行，然后启动水泵进水至正常水位，待锅炉压力降低至0.04MPa时，冲洗水位表，最后关闭主汽阀（当并炉运行时，停后应立即关闭主汽阀，自控柜断开电源开关）。

⑹ 紧急停炉
① 锅炉水位低于水位表最低可见边缘；
② 不断加大给水及采取其它措施,但水位仍继续下降；

③ 锅炉水位超过最高可见水位(满水),经放水仍不能见到水位；

    ④ 给水泵失效或给水系统故障,不能向锅炉进水；

 ⑤ 水位表或安全阀全部失效；

⑥ 压力表及压力控制器全部失效；

⑦ 锅炉组件损坏且危及运行人员安全；

⑧ 燃烧设备损坏；

⑨ 发现受压组件泄露,其它异常情况危及锅炉安全运行。

       紧急停炉时应首先停止燃烧器工作，关闭电源、油（气）源。如锅炉本体受压元件损坏、渗漏，应放出蒸汽，使压力降至0MPa。

8、经济运行管理

  当周围环境温度为25℃时，距门（孔）300mm以外的炉体表面温度不得超过50℃，炉顶不得超过70℃，各种热力设备、热力管道以及阀门表面温度不得超过50℃。

9、使用管理

⑴ 从事节能管理工作的技术人员应当具备锅炉相关专业知识，熟悉国家相关法律、法规、安全技术规范及其相应标准。

⑵ 使用单位应当建立健全并且实施锅炉及其系统节能管理的有关制度。至少包括以下内容：

① 节能目标责任制和管理管理岗位责任制；

② 锅炉及其系统日常节能检查制度，并且做好相应检查记录并且存档；

③ 锅炉燃料入场检验分析与管理制度，并且按照设计要求正确选用燃料；

④ 计量仪表校准与管理制度；

⑤ 锅炉及其系统维护保养制度；

⑥ 锅炉水（介）质处理管理制度；

⑦ 锅炉操作人员、水处理作业人员节能培训考核制度，锅炉作业人员锅炉经济运行知识的教育培训，考核工作计划，并且有培训、考核记录。

⑶ 应当建立能效考核、奖惩工作机制、结合本单位实际情况积极推行合同能源管理，安排经行定期能效测试，对不符合节能要求的应当及时进行整改。

⑷ 应当对锅炉及其系统所包括的设备、仪表、装置、管道和阀门等定期进行维护保养，发现异常情况时，应当及时处理并且记录。

⑸ 应当对锅炉及其系统的能效情况进行日常检查和监测。重点检查和监测的项目，包括不给水量和补给水温度，排烟温度，炉墙表面温度，以及系统有无跑、冒、滴、漏等情况。

⑹ 应当加强能源检测、计量与统计工作。有条件的工业锅炉使用单位应当定期对锅炉及其系统运行能效进行评价，评价方法参照《工业锅炉能效测试与评价规则》（TSG G0003）。

⑺ 使用单位每两年应当对在用锅炉进行一次定期能效测试，测试工作宜结合锅炉外部检验，由国家质检总局确定的能效测试机构进行。

⑻ 操作人员应当根据终端用户蒸汽量、热负荷的变化，及时调度、调节锅炉的运行数量和锅炉出力，有条件的锅炉房可安装锅炉负荷自动调节装置。

⑼ 锅炉水（介）质处理应当满足锅炉水（介）质处理安全技术规范及其相应标准的要求。

⑽ 使用单位应当按照《高耗能特种设备节能监督管理办法》的规定，建立高耗能特种设备能效技术档案。包括以下内容：

① 锅炉产品随机出厂资料（含产品能效测试报告）；

② 锅炉辅机、附属设备等质量证明资料；

③ 锅炉安装调试报告、节能改造资料；

④ 锅炉安装、改造与维修能效评价或者能效测试报告；

⑤ 在用锅炉能效定期测试报告和年度运行能效评价报告；

⑥ 锅炉及其系统日常节能检查记录；  ⑦ 计量、检测仪表校验证书；

⑧ 锅炉水（介）质处理检验报告；  ⑨ 燃料分析报告。

⑾ 当周围环境温度为25℃时，距门（孔）300mm以外的炉体表面温度不得超过50℃，炉顶不得超过70℃，各种热力设备、热力管道以及阀门表面温度不得超过50℃。

10、电器控制系统
⑴控制元件包括锅炉控制器、超低保护水位传感器、低水位传感器、高水位传感器、超高保护水位传感器、锅炉工作压力控制器、锅炉超高压力保护控制器、压力表、安全阀、燃烧器程序控制器。 

⑵ 电源进线送控制回路，锅炉控制器首先进行安全检查。自动检测锅炉水位是否正常（水位低于超低保护水位传感器时，锅炉控制器声光报警并自动补水），锅炉压力是否正常（当锅炉压力不正常时，锅炉控制器声光报警），若两者或其中一个不正常，则锅炉控制器声光报警并显示故障原因，同时断开燃烧器电源。当排除故障后，进入锅炉正常工作状态。用户可按锅炉控制器使用说明书设定工作状态，投入正常运行。

⑶ 在正常工作状态下，锅炉内的压力应保持在用户设定的压力以下的范围内,当锅炉内的压力低于设定压力时燃烧器开始加热，当锅炉内的压力大于设定压力时燃烧器停止加热，如此循环工作。当锅炉控制器检测到锅炉压力高于用户设定的最高压力时，燃烧器停止加热并报警，当压力继续升高时安全阀打开泄压。

该锅炉具有超压报警（大于或等于2t/h锅炉）和超压联锁保护功能，当锅炉压力高于相应的整定值时，锅炉将进行超压报警或超压联锁保护。

⑷ 锅炉内的水位将保持在安全区域范围内（低水位和高水位之间），当锅炉工作时，锅炉内蒸发一部分水，液面降低，则自动补水，使其水位恢复正常。

该锅炉具有高、低水位报警和低水位联锁保护功能，锅炉水位低于低水位或高于高水位时将分别发出高、低水位报警，锅炉水位低至最低安全水位时将进行低水位联锁保护。

⑸ 压力表显示锅炉内当前蒸汽压力。

⑹ 锅炉控制器可根据用户要求定时工作。

⑺ 点火程序控制及熄火保护装置

① 燃油燃烧器程序控制器具备点火程序控制和熄火保护功能。当燃油燃烧器开始工作时，炉膛预吹扫大于25秒，点火时间5秒。在点火时间内火焰检测器CDS检测火焰，若检测不到火焰则停止工作，故障锁定并报警，须人工检查排除故障后人工复位。在正常工作状态下，因停电、缺油等故障导致燃烧器突然熄火时，火焰检测器CDS动作，燃烧器停止工作锁定并报警，同时切断燃油的供应，须人工检查排除故障后人工复位。



② 燃气燃烧器程序控制器具备点火程序控制和熄火保护功能。当燃气燃烧器开始工作前，首先进行自检：检测管道燃气压力是否大于最小工作压力；检测风门挡板是否达到最大开启度，如果达不到以上两项要求，则燃气燃烧器不工作。

燃气燃烧器程序控制器工作时，炉膛预吹扫40秒，在前10秒内，风压控制开关检测空气是否向炉膛内以一定的速度流动，否则，燃气燃烧器只鼓风不点火。 在预吹扫时间内检测正常，则进行3秒的点火程序，3秒内火焰检测游离探针检测不到火焰，燃气燃烧器程停止工作锁定并报警。

在正常工作状态下，因停电、风压开关动作、管道燃气压力小于最小工作压力等故障导致燃烧器突然熄火时，火焰检测器游离探针动作，燃烧器停止工作锁定并报警，须人工检查排除故障后人工复位。

11、使用注意事项
⑴ 燃烧器用轻油（柴油、煤油）严禁使用汽油。

⑵ 设备附近严禁存放易燃、易爆物品。

⑶ 定期检查电源状态，防止事故发生。

⑷ 锅炉给水泵、管路等要注意防冻。

⑸ 使用时应确认电源、电压是220V还是380V。

⑹ 给水泵接线应正确，其型号可参考图纸选配。

 四、维护保养

1、锅炉及系统维护保养
⑴ 用户每年应对锅炉进行保养,清扫锅炉,去除积碳,可降低能耗,增加锅炉使用寿命。
⑵ 锅炉检修，先拆下燃烧器，燃烧器应单独检修，保养。

⑶ 炉膛端脱落的耐火保护层，清扫出来后，再修补好。

⑷ 除垢：机械除垢或酸洗除垢。

⑸ 如报警、联锁保护装置损坏，应及时维修，修复后锅炉方可运行。
	警   示

水位、压力报警、联锁保护装置失灵，可能导致锅炉发生爆炸，切不可退出！！


⑹司炉工要定期检查和试验水位报警和联锁保护装置，确保能正常发挥作用。
2、锅炉及系统保养方法：

停炉一个月以上，应采用干法保养，停炉一个月以上的可采用湿法保养。

⑴ 干法保养：锅炉停炉后放去锅水，将内部污垢彻底清除，冲洗干净，在炉膛内用小火烘干（切勿用大火）。然后将10-30mm块状的生石灰用盘装好，放在锅可壳内，不可使生石灰与金属接触，生石灰的数量以锅筒容积每立方8Kg计算。然后将人孔，检查孔管道阀门关闭。每3个月检查一次，如石灰粉成粉末，须更换。锅炉运行时将生石灰和盘一起取出。

⑵ 湿法保养：锅炉停炉放出锅水，将内部污垢彻底清除，冲洗干净。重新注入已处理的软化水至全满，将锅水加热到100℃，将水中气体排出炉外，然后关闭所有阀门。

3、燃烧器 维护与保养

⑴ 燃油燃烧器根据实际用油油质的不同，最少每一个月清洗一次油过滤器。

⑵ 燃气燃烧器的离子探针、燃油燃烧器的光敏电阻每月擦拭一次。

⑶ 燃烧器表面应保持洁净；定期取下燃烧器清洗油污，检查油路、油泵、电极燃烧 盘是否有污垢积炭，如有应清除检查喷油嘴是否畅通，需要时清洗它的滤网，如喷油孔磨大，应更换。

⑷ 检查油泵，清洗滤网，必要时更换。

⑸ 燃烧器进气口应保持干净，不许有异物，防止吸入而损坏燃烧器。

⑹ 定期清除油箱沉淀，每周清洗一次油箱过滤网，破损时更换。

⑺ 燃烧器维修应与代理商联系，不要自行拆卸。

五、常见故障及处理方法

1、压力表的常见故障及排除方法

	故 障 状 态
	原 　　因
	处　　理

	指针不动
	旋塞忘开或位子不正确
	拧开旋塞或调至正确位置。

	
	旋塞、压力表汽连管或存水弯管的通道堵塞。
	清洗压力表，吹洗通管道，必要时应更换旋塞或压力表

	
	指针与中心轴松动或指针卡住。
	将指针紧固在中心轴上，或消除指针卡住现象。

	
	弹簧弯管与表座的焊口渗漏
	补焊渗漏处

	
	扇形齿轮与小齿轮松动、脱开。
	检修扇形齿轮和小齿轮，使其啮合良好

	指针回不到零位
	弹簧弯管产生永久变形失去弹性
	更换压力表

	
	中心轮上的游丝失去弹性或脱落
	更换游丝或重新安装

	
	旋塞、压力表连管或存在弯管
的通道堵塞。
	清洗压力表，吹洗通道，必要时应更换旋塞或压力表

	
	指针与中心轴松动，或指针卡住
	将指针紧固在中心轴上，或消除指针卡住现象

	指针抖动
	游丝损坏
	检修游丝

	
	弹簧弯管自由端与连杆的结合螺栓，或连杆与扇形齿轮的结合螺栓活动受影响，当弯管扩展移动时，扇形齿轮抖动
	检修结合螺栓

	
	中心轴两端弯曲，转动时轴两端作不同心的转动。
	更换压力表

	
	旋塞或存水弯管的通道被局部堵塞。
	吹洗通道

	
	小齿轮、扇形齿轮或轴等传动机构中间有脏物或生锈
	清洗压力表

	
	受周围震动的影响
	消除振动因素

	玻璃内表面出现水珠
	玻璃表面与壳体结合处没有橡皮垫圈，或损坏，使结合面密封不好
	加装或更换橡皮垫圈

	
	弹簧弯管与表座的焊口有渗漏
	补焊渗漏处

	
	弹簧弯管有裂纹
	更换压力表


2、安全阀的常见故障及排除方法

安全阀常见的故障有长期漏汽（水）、超过规定压力值还未开启或不到规定压力值就开启，以及排汽（水）后阀芯不回座等。

	故 障 状 态
	原 　　因
	处　　理

	漏汽（水）
	阀芯与阀座密合面有水垢、砂粒或附着脏物。
	吹洗安全阀。如吹洗后效果不明显，应在停炉后拆开安全阀，取出附着物

	
	阀芯与阀座磨损
	更换阀芯与阀座，或在车床上车光后再研磨

	
	安全阀弹簧产生永久变形，失去原由弹性。
	更换弹簧

	到规定压力时不排汽（水）
	阀芯与阀座被粘住或生锈
	吹洗安全阀。严重时应停炉后研磨阀芯与阀座。

	
	调整或维护不当，使弹簧式安全阀的弹簧收缩过紧
	重新调整安全阀

	
	阀门通道被盲板等障碍物堵住。
	除去障碍物

	不到规定力时即排汽（水）
	调整与维修不当，使弹簧式安

全阀的弹簧压紧度不够
	重新调整安全阀

	
	弹簧永久变形，弹力减弱
	更换弹簧

	排汽（水）后阀芯不回座
	弹簧弯曲
	更换弹簧

	
	阀芯安装位置不正或被卡住
	重新安装安全阀


3、阀门常见的故障和处理

⑴ 阀门渗漏，其原因是：

阀芯与阀座的结合面被腐蚀、磨损、划痕或有脏物粘结；

填料未压紧、不均实或已变质；

    ③ 垫圈未压紧或已变质；

    ④ 螺栓松紧程度不一，使阀体与阀盖压合不紧。

    ⑵ 阀杆不活动，其原因是：

填料压的过多、过紧；    

阀杆与阀盖上的螺丝损坏；

    ③ 阀杆弯曲变形，或者由于锈蚀被卡住；

    ④ 手轮损坏，不能带动阀杆。 ⑤闸板卡死。

⑶ 阀体破裂，其原因是：

① 材质不好，内部有沙眼、气孔，或者在铸造时产生偏心，使局部强度降低；

    ② 阀门被碰撞产生了细小裂纹，继续使用后裂纹扩展；

③ 紧螺丝时用力过猛，螺丝孔已损坏而未发现；

  ④ 阀体内存水结冰后被冻裂；

    ⑤ 铸铁阀门用强力安装，因受力不均匀造成破裂。

       处理办法是根据实际原因，进行修理或更换。

4、水位表常见的故障及排除方法

水位表常见的故障有旋塞泄露、水位呆滞、玻璃板（管）内水位高于实际水位和玻璃管炸裂等。

	故 障 状 态
	原 　　因
	处　　理

	旋塞泄露
	旋塞材质或加工有缺陷
	更换旋塞

	
	塞芯与塞座接触面磨损或腐蚀。
	研磨或更换旋塞

	
	填料不足或变质，充填压力不均匀
	增加或更换填料，拧紧填料压盖

	水位呆滞不动
	水连管或水旋塞被水垢、填料等堵塞
	冲洗水连管与水旋塞，或用细铁丝疏通

	
	水旋塞被误关闭
	拧开水旋塞

	玻璃板（管）内水位高于实际水位
	汽旋塞被填料堵塞
	冲洗汽旋塞

	
	汽旋塞被误关闭
	拧开汽旋塞

	
	炉水因碱度偏高而起泡沫
	加强排污

	玻璃板（管）炸裂
	玻璃质量不好，或在割管时造成管端裂纹
	更换玻璃管

	
	水位表上下管座中心线偏斜
	对正上下管座中心线成一条线。

	
	更换新玻璃管后没有预热
	按规程操作

	
	受热玻璃管上突然溅了冷水，或管面被油污染
	防止玻璃管骤冷，清除油污

	
	安装时未给膨胀间隙或填料压得过紧
	预留膨胀间隙，适当压紧填料


5、给水泵可能发生的故障及其解决方法

	故障
	可能的原因
	解决方法

	水泵不吸水，压力表及真空表的指针剧烈跳动
	注入水泵的水不够，水管与仪表漏气
	再往水泵内注水，拧紧堵塞漏气处。

	水泵不吸水
	底阀没有打开或已堵塞，吸水管阻力太大，吸水高度太高。
	校正或更改底阀情况，或更改吸入管，降低吸水高度

	压力表有压力而水泵仍不出水。
	出水管阻力太大，旋转方向不对，叶轮堵塞，水泵转速不够。
	检查或缩短水管及检查电机清洗叶轮，增加水泵周转速


 6、燃烧器故障分析

⑴ 燃油燃烧器

	故 障 状 态
	原 　　因
	处　　理

	通电后电源

指示灯不亮
	供电系统故障
	检查接线、保险丝是否有问题

	
	过热保护装置未复位
	按下复位键

	连续烧毁保险丝
	接线有误
	仔细核对

	
	循环水泵损坏
	检查、修理、更换

	燃烧器不启动
	火焰监测器受光面被污染
	拉出检查、擦拭

	
	火焰监测器误动作
	检查是否有强光照射烟道口或观察孔

	
	燃烧器热保护键未复位
	按下复位键

	燃烧器启动

但不点火
	油路阻塞
	检查油路使之畅通　

	
	燃油品质不好、粘度太大
	经常清洗油嘴或更换燃油

	
	油箱内无油或有水
	检查后补充燃油

	
	油路中有空气
	打开油泵排气螺丝后放气拧紧

	
	油路阀门处于关闭状态
	打开阀门

	
	电极棒破损
	更换

	
	电极棒位置不正或被污染
	调整位置或清洗电极棒

	
	电极端子接触不良
	检查电极棒与高压线围间的连线

	燃烧器点火后又熄灭
	火焰监测器被污染或损坏
	擦拭受光面或更换

	
	附近有强电干扰或剧动
	消除干扰或避开使用

	冒黑烟
	燃油杂质过多
	更换

	
	油气比例不当
	调整风挡阀门，使燃油雾化良好

	
	燃烧器风挡开关松动
	调整后拧紧螺丝

	
	油压过高
	检查回油路是否堵塞或调节油压螺丝

	回　火
	油压过高
	仔细调节油压螺丝

	
	风量不足
	调整风挡阀门以增大进风量

	
	排气口堵塞
	检查排气通道

	
	油管内有空气
	彻底排净空气后拧紧油管连接部分

	
	烟囱通风力不够
	核算炉内阻力，减少烟道弯度

	
	风量过大
	调整风挡阀门以送减少进风量

	
	油量过多
	调整油压，更换油嘴

	燃烧器非规则断续停启


	火焰监测器被污染或损坏
	擦拭受光面或更换

	
	附近有强电干扰或剧烈震动
	消除干扰或避开使用

	燃烧器运行时有振动或噪音
	燃油中有水
	更换燃油

	
	供风量不当
	调整风挡阀门以调整进风量

	
	燃烧器风机扇叶移位或破损
	检修或更换

	
	燃烧盘安装不合适
	调整燃烧盘至合适位置

	燃烧时火焰脉动
	燃油内有水或其它异物
	定期排水及清洗油过滤器

	
	油路内有空气或油蒸汽
	排除空气，降低油温

	
	燃油粘度大
	提高油压及油温

	
	油泵吸程不够
	检查油路及油泵

	
	供风量过大
	调整风挡阀门以减少进风量

	
	油嘴堵塞
	清洗或更换

	燃烧室内壁产生积碳
	火苗直接接触内壁
	调整喷射角度及火苗长度

	
	燃油粘度过大
	提高油温，调整风量

	
	燃烧盘内风压低
	检查鼓风机叶轮，调节风挡阀门松度

	
	进风量过大
	调节风挡阀门以减少进风量


（2）燃气燃烧器

	故 障 状 态
	原 　　因
	处　　理

	燃烧器不启动
	极限控制装置打开  
	调整和更换

	
	控制盒所定 
	复位

	
	无燃气供应     
	打开流量表与阀门组之间手动闭合开关或检查线路

	
	无供电
	检查线路

	
	控制盒保险丝熔断 
	更换

	
	伺服电机的接触点没有校准 
	调节凸轮和更换伺服电机

	
	主管路供气压力不足 
	与燃气公司联系

	
	最小燃气压力开关没有闭合
	调节或更换

	
	空气压力开关处于运行位置
	更换

	
	电机损坏
	更换

	燃烧机不启动但发生锁定
	有模拟火焰 
	更换控制器

	燃烧机启动但立即停机
	没有中线 
	三相供电时布置中线

	燃烧机启动后锁定
	空气压力开关没有调节好
	调整或更换

	
	压力开关的侧压管堵塞 
	调整和更换

	
	风扇脏      
	清洗

	
	燃烧器背压过高     
	询问

	
	头部未调整好  
	调整

	
	火焰检测回路故障 
	更换控制盒

	燃烧机停留在预吹扫阶段
	凸轮的伺服电机触点没有作用控制盒接线端子
	调整凸轮3或更换伺服电机

	预吹扫和安全时间之后，燃烧机缩定，火焰没出现
	电磁阀只能让少量燃气通过 
	提高调压器出口压力

	
	燃气压力太低 
	调整

	
	点火电机调整不正确 
	调整

	
	管路中有空气
	吹扫空气

	
	阀门或点火变压器电气连接不正确  
	重新连接

	
	点火变压器损坏    
	更换

	
	高压器损坏
	更换

	火焰出现时燃烧机便缩定
	离子探针调节不正确  
	调整

	
	离子探针连线有问题 
	重新连接

	
	离子电流不足
	检查探针位置

	
	最大热气压力开关作用
	调节和更换

	燃烧机重复启动且无锁定
	主管路燃气压力很接近最小燃气压力开关所设定值。电磁阀打开后，气压的变更降低导致压力开关自动打开，电磁阀立即关闭，燃烧机停机、压力开关开始升高，燃气压力开关又闭合，点火周期重复开始，这样重复不断进行
	降低最小燃气压力开关的运行压力或更换燃气过滤器

	锁定但没有符号指示
	模拟火焰    
	更换控制器

	运行过程中燃烧器锁定
	探针或离子电缆接地 
	更换破落部分

	
	空气压力开关故障 
	更换

	
	最大燃气压力开关作用  
	调整和更换

	燃烧机停机时锁定
	燃烧头中仍有火焰或模拟火焰 
	清除火焰或更换控制盒


六、售后服务及保证

1、售后服务

若需售后服务，请与售后维修部或代理商联系。

    2、条件

在保修期(自出厂期18个月内或运行期12个月内，出厂期超过18个月，运行期不足12个月，以出厂期为准；出厂期不足18个月，运行期超过12个月，以运行期为准；)使用方法正确，锅炉本身发生故障，给予无偿保修服务，因使用方法不正确，而出现故障及下列事项时，即使在保修期内，亦要有偿服务。

有偿服务条件：

    ⑴ 不按国家规定、规范进行安装。锅炉房不符合要求；

    ⑵ 使用时不注意或误操作引起故障；

    ⑶ 非人力所能阻止的自然灾害引起、因受到侵蚀、 保管不当引起故障；

    ⑷ 未到当地代理店进行维修，自行维修而造成的故障；

       配管不合理或阀门安装错误， 或误操作开关阀门造成配件损坏或锅炉损坏的。


特别提示





辅机安装时，应详细阅读各辅机所带的安装使用说明书，并将其作为安装指导。安装完毕后，辅机所带资料应与锅炉出厂资料一并妥善存档保管！！�
�
�
�












故 障 状 态�
原 　　因�
处　　理�
�
漏汽（水）�
   阀芯与阀座密合面有水垢、砂粒或附着脏物。�
吹洗安全阀。如吹洗后效果不明显，应在停炉后拆开安全阀，取出附着物�
�
�
   阀芯与阀座磨损�
更换阀芯与阀座，或在车床上车光后再研磨�
�
�
   安全阀弹簧产生永久变形，失去原由弹性。�
更换弹簧�
�
到规定压力时不排汽（水）�
   阀芯与阀座被粘住或生锈�
吹洗安全阀。严重时应停炉后研磨阀芯与阀座。�
�
�
   调整或维护不当，使弹簧式安全阀的弹簧收缩过紧�
重新调整安全阀�
�
�
   阀门通道被盲板等障碍物堵住。�
除去障碍物�
�
不到规定力时即排汽（水）�
   调整与维修不当，使弹簧式安全阀的弹簧压紧度不够�
重新调整安全阀�
�
�
   弹簧永久变形，弹力减弱�
更换弹簧�
�
排汽（水）后阀芯不回座�
  弹簧弯曲�
更换弹簧�
�
�
   阀芯安装位置不正或被卡住�
重新安装安全阀�
�






故 障 状 态�
原 　　因�
处　　理�
�
燃烧器点火后又熄灭�
供油不足�
补充燃油�
�
�
油泵吸程过高�
加粗油管，减少弯曲或调高油箱高度�
�
冒黑烟�
燃油杂质过多�
更换�
�
�
油气比例不当�
调整风档阀门，使燃油雾化良好�
�
�
燃烧器风档开关松动�
调整后拧紧螺丝�
�
�
油压过高�
检查回油路是否堵塞或调节油压螺丝�
�
回　火�
油压过高�
仔细调节油压螺丝�
�
�
风量不足�
调整风档阀门以增大进风量�
�
�
排气口堵塞�
检查排气通道�
�
�
油管内有空气�
彻底排净空气后拧紧油管连接部分�
�
�
烟囱通风力不够�
核算炉内阻力，减少烟道弯度�
�
�
风量过大�
调整风档阀门以送减少进风量�
�
�
油量过多�
调整油压，更换油嘴�
�
�
燃油品质不好�
更换燃油�
�
燃烧器非规则断续停启�
接线不实�
检查量接�
�
�
火焰监测器被污染或损坏�
擦拭受光面或更换�
�
�
附近有强电干扰或剧烈震动�
消除干扰或避开使用�
�
燃烧器运行时有振动或噪音�
燃油中有水�
更换燃油�
�
�
供风量不当�
调整风档阀门以调整进风量�
�
�
燃烧器风机扇叶移位或破损�
检修或更换�
�
�
燃烧盘安装不合适�
调整燃烧盘至合适位置�
�
燃烧时火焰脉动�
燃油内有水或其它异物�
定期排水及清洗油过滤器�
�
�
油路内有空气或油蒸汽�
排除空气，降低油温�
�
�
燃油粘度大�
提高油压及油温�
�
�
油泵吸程不够�
检查油路及油泵�
�
�
供风量过大�
调整风档阀门以减少进风量�
�










    4

     3

